Kielce dnia 2010-11-18

Znak sprawy:

DZ-493-2010

SPORZĄDZIŁ                                                             ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr inż. Krzysztof Skowronek

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Obsługa techniczna obiektów szpitala i przychodni.

50.70.00.00-2; 50.85.00.00-8

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, tekst ujednolicony z dnia 8 czerwca 2010 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

# Obsługa techniczna obiektów szpitala i przychodni.

A. Informacje dla Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa infrastruktury technicznej obiektów

szpitala w Chęcinach i przychodni w Kielcach:

# Całodobowa obsługa zasadniczego ujęcia wody „Dobrzączka” wraz ze stacją uzdatniania na tym ujęciu,

# Całodobowa obsługa pompowni wody zasilania zasadniczego ze zbiornikami wody V=100m3 x 2 szt. oraz obsługa awaryjnego zasilania „Sitkówka” wraz z wyposażeniem,

# Całodobowa obsługa  podczyszczalni ścieków wraz z zainstalowanymi tam urządzeniami,

# Całodobowa obsługa i utrzymanie w ruchu ciągłym:

- sieci i instalacji elektrycznej oraz wszystkich urządzeń na niej zainstalowanych,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wszystkich urządzeń na niej zainstalowanych,

- sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz pary

technologicznej i wszystkich urządzeń na nich zainstalowanych,

- sieci gazów medycznych i urządzeniami na niej zainstalowanymi,

4.1. Zakres obsługi technicznej obejmuje w szczególności następujące działania,

4.1.1.  utrzymanie urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną sprawność, ciągłość pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu wymagań producenta oraz ogólnie obowiązujących przepisów oraz norm w obowiązującym stanie prawnym,

4.1.2. eliminowanie zagrożeń dla ciągłości pracy urządzeń i instalacji z priorytetem

zabezpieczenia ciągłości pracy komórek medycznych szpitala.

4.1.3. codzienne oględziny urządzeń i instalacji, prace konserwacyjne, bieżące naprawy,

usuwanie awarii lub uczestnictwo gdy zachodzi konieczność usunięcia awarii  przez autoryzowany serwis, wykonywanie elementów instalacji w zakresach nie

kwalifikujących się do remontu kapitalnego, przygotowanie urządzeń i instalacji do

remontów kapitalnych.

4.1.4. prowadzenie dokumentacji z zakresu przedmiotu zamówienia t.j.

a/  dziennika zgłoszeń, gdzie będą rejestrowane wszystkie usterki i awarie zgłaszane przez  komórki organizacyjne i terminy ich usunięcia. Przyjmuje się, że czas usunięcia awarii będzie bezzwłoczny, inne  - w ciągu 3 dni. Realizacja zgłoszonych usterek i awarii musi być potwierdzona przez komórki organizacyjne.

b/  miesięcznego zestawienia kosztów materiałów eksploatacyjnych sporządzone w oparciu o zgłoszenia, w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne.

Zestawienie po sprawdzeniu przez Dział Adm.- Techn. będzie załącznikiem do

miesięcznej faktury. Termin dostarczenia zestawienia - do 5 dnia każdego miesiąca.

c/   wykaz zużytych materiałów t.j. podchloryn sodu, wapno chlorowane, polielektrolit, olej napędowy do agregatu prądotwórczego oraz inne materiały używane /zgodnie z instrukcjami obsługi/ do obsługi podczyszczalni ścieków, ujęć wody mają być rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie faktur  i norm zużycia. Dostawy w/w materiałów mają odbywać się w obecności pracowników Działu Adm.-Techn.

d/ sporządzanie grafików pracy dla zatrudnionych pracowników w przejętych w

użytkowanie obsługiwanych obiektów w Szpitalu i Przychodni.  Grafiki należy

udostępniać do wglądu pracownikom  Działu Adm.- Technicznego,

e/ zgłaszanie usterek urządzeń dźwigowych firmie obsługującej (obecnie Maxtel).

O awariach każdorazowo należy informować Dział Adm.-Techniczny,

f/  bieżące uzupełnianie oświetlenia ciągów komunikacyjnych wewnętrznych we

wszystkich oraz oświetlenia ulicznego.

g/ dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznych, wodomierzy,

przepływomierzy ścieków w Szpitalu i Przychodni w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odczyty należy przekazywać do Działu Adm.-Techn. w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca

5.  Bieżącej konserwacji i napraw w zakresie stolarskim, tapicerskim, budowlanym i

ślusarskim.

5.1. W wypadkach losowych lub szczególnych zagrożeniach należy natychmiast z

mobilizować wszystkich zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników, celem

zabezpieczenia zdrowia  i życia pacjentów, personelu oraz mienia Szpitala i Przychodni. O takim zdarzeniu natychmiast należy powiadomić  Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na podstawie spisu z natury i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za obiekty i urządzenia im towarzyszące t.j.

- Zasadnicze ujęcie wody „Dobrzączka”,

- Pompownia wody zasilania zasadniczego ze zbiornikami wody i awaryjnym ujęciem wody ”Sitkówka”,

- Podczyszczalnia ścieków,

- Agregat prądotwórczy,

- Tlenownia,

- Wymiennikownia ciepła i rozprężalni pary,

h.    Pomieszczenia próżni i rozdzielni głównej NN,

i.     Kotłownia gazowa i wymiennikownia ciepła w WPP Kielce.

7. Wyposażenie lub urządzenia, które ulegną wyeksploatowaniu lub zużyciu  Wykonawca zgłasza do Działu Adm.-Technicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o stanie technicznym wraz z przedmiotem, którego orzeczenie dotyczy.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub urządzenia wymienionego w  pkt. 6 wskutek niewłaściwej eksploatacji lub użytkowania koszt naprawy w całości obciąża Wykonawcę.

9. Kontrolę właściwej eksploatacji, wyglądu estetycznego  oraz stanu technicznego maszyn i urządzeń sprawować będą pracownicy Działu Adm.-Techn. Pracownicy ci muszą posiadać wolny wstęp do obiektów w dowolnym czasie bez uprzedzania o tym Wykonawcy.

9.1. Współpraca z jednostkami kontrolującymi typu: Sanepid, PIP., Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego itp.

10. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania wdrożonych w Szpitalu

procedur ISO 9001:2008  /załącznik Nr 1/.

11. Sprzęt, urządzenia, środki transportu i łączności stanowiące własność Wykonawcy, a

służące do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać warunki określone

odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.1. Wykonawca przekaże do Działu Adm.-Techn. wykaz z numerami telefonów

zatrudnionych do realizacji umowy pracowników dozoru i eksploatacji.

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać wszystkie materiały służące do obsługi

technicznej w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz inne materiały konieczne do

realizowania usługi.

13. Wartość materiałów użytych do realizacji umowy należy rozliczać miesięcznie, dołączając kopie faktur. Do wartości materiałów należy doliczyć koszty zakupu w wysokości określonych w Sekocenbudzie w danym kwartale dla województwa świętokrzyskiego.

13.1. Brak faktur spowoduje, że Zamawiający będzie korygować wartość do    obowiązujących cen opublikowanych w kwartalnikach Sekocenbud dla województwa świetokrzyskiego.

14. Zamawiający może  wydzierżawić Wykonawcy pomieszczenia na terenie Szpitala i

Przychodni w Kielcach na cele biurowe, socjalne i warsztatowe. Dzierżawa zostanie

uregulowana odrębną umową po przekazaniu pomieszczeń, a cena na dzień dzisiejszy za 1 m2 wynosi 7,00 zł netto.

15. Zamawiający udostępni wewnętrzne numery telefonów /max.3/, a Wykonawca będzie

uiszczał za to opłaty wg miesięcznych wydruków oraz abonament w wysokości

15,00 zł /m-c netto od numeru.

16. Wykonawca będzie pokrywał koszty za zużywane media wg odrębnej umowy dzierżawy:

a/   zimna woda - stawka wynikająca kalkulacji w zł/m 3  netto x norma zużycia na 1 osobę /wg przepisów/ x ilość pracowników. Obecna stawka dla Szpitala wynosi – 3,77 zł/m3 ,natomiast dla Przychodni wg stawki Wodociągów Kieleckich. Obecnie stawka wynosi – 3,30 zł/m3 .

b/  ciepła woda – stawka wynikająca z kalkulacji w zł/m 3 netto x norma zużycia na 1 osobę  /wg przepisów/ x ilość pracowników,. Obecna stawka wynosi – 24,08 zł/m3

c/  energia elektryczna – ryczałt ustalony dla Szpitala i Przychodni w  Kielcach w

kWh/m-c  x stawka ZE Kielce,

d/  centralne ogrzewanie – stawka wynikająca z kalkulacji w zł/m 2 netto x

powierzchnia ogrzewalna, Obecna stawka wynosi – 2,99 zł/m2 .

e/  ścieki – ilość zużytej wody w  m3 x stawka Wodociągów Kieleckich. Obecnie

stawka wynosi - 3,50 zł/m3  W/w stawki corocznie ulegają zmianie.

17. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w jednolite ubrania robocze i  identyfikatory, niezbędny sprzęt ochrony oraz będzie respektował regulamin porządkowy ładu i dyscypliny w tutejszym ZOZ i zaznajomi się z prawami i obowiązkami pacjenta (kserokopia Karty praw  pacjenta  - załącznik 2 i 3 do SIWZ).

17.1. Zamawiający będzie stosował kary za nieprzestrzeganie zapisów pkt. 17 w

wysokości 0,1%  kwoty miesięcznej  za każdy stwierdzony brak odzieży ochronnej

lub identyfikatora.

18. Wykonawca zobowiązany będzie do:

18.1. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 200 000,00 zł i aktualizacji przez cały okres trwania umowy.

18.2. Aktualizacji  uprawnień i Zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy dla podległych pracowników .

18.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania zatrudnionych do realizacji umowy pracowników z:

18.3.1.  procesem technologicznym, instrukcją obsługi maszyn i urządzeń  zainstalowanych w podczyszczalni ścieków, ujęciu wody, pompowni, układ zasilania Szpitala w wodę i odprowadzenia ścieków.

18.3.2.  instrukcją obsługi stacji trafo, rozdzielni głównej, rozdzielnic NN, agregatu

prądotwórczego, układ zasilania energetycznego Szpitala i Przychodni, oddziałów, komórek organizacyjnych, kotłowni, ujęć wody, podczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego.

18.3.3. układem zasilania w ciepłą wodę użytkową, parę technologiczną, ciepło

technologiczne, centralne ogrzewanie, wymienikownie ciepła, rozprężalnie pary.

18.3.4. układem zasilania w gazy medyczne, sprężone powietrze i próżnię, maszynownię

próżni i sprężarkownię.

18.3.5. układem sytuacyjnym Szpitala i Przychodni w Kielcach, rozmieszczenie oddziałów szpitalnych, komórek organizacyjnych, ujęć wody, podczyszczalni ścieków, hydroforni, stacji trafo, agregatu prądotwórczego, zbiornika sprężonego tlenu medycznego.

19. Znajomość wymogów  wymienionych  w p-kcie 18.3. ma być pisemnie potwierdzona oświadczeniem przez pracowników obsługi i najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem realizacji umowy przekazana Zamawiającemu.

20.  Dostarczenia dokumentacji odpowiedniej dla danego podmiotu gospodarczego

o „gospodarowaniu odpadami”, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w okresie 30 dni od daty podpisania umowy. Na dzień dzisiejszy obowiązuje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1243.

21.  Zawarcie umowy na wywóz nieczystości komunalnych w ciągu 30 dni od daty

podpisania umowy i przedstawieniu kserokopii Zamawiającemu.

22. W okresach półrocznych / w miesiącach marzec i wrzesień/ dostarczania do

Laboratorium Szpitala próbki ścieków, w celu zbadania na obecność prątka gruźlicy.

23. Wykonawca będzie niezwłocznie informował o stwierdzonych nieprawidłowościach w

przedmiocie działania oraz przystąpi do czynności zmierzających do jak

najszybszego ich wyeliminowania, a po usunięciu awarii /max 3 dni/ doprowadzi

miejsce do stanu pierwotnego bez dodatkowego wynagrodzenia.

24.  Zamawiający będzie naliczał  kary umowne za nieterminowe usuwanie awarii i

nierzetelne wykonywanie prac określonych w załącznikach oraz w dzienniku zgłoszeń w wysokości 0.1% kwoty miesięcznej za każdy dzień zwłoki za niewykonane zlecenie.

25.  Wykonawca będzie rozliczał fakturami miesięcznymi :

- koszty stałej obsługi w wysokości 1/36 kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

- koszty materiałów potrzebnych do realizacji umowy  w rozbiciu na poszczególne

komórki i zużytych w miesiącu obrachunkowym, potwierdzonym na zleceniu przez

oddziałową lub kierowników komórek organizacyjnych.

26.  Zabrania się samodzielnej ingerencji w urządzenia będące w okresie gwarancji.

27.  Wykonawca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia i konieczności zakupu nowego

urządzenia t.j. agregat głębinowy, chlorator niezwłocznie informuje Dział Adm.-

Techniczny  o konieczności zakupu.

28.  Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych  przez Wykonawcę do realizacji umowy w trakcie jej trwania z przyczyn, których nie można było przewidzieć, na osoby posiadające  uprawnienia nie gorsze niż wymagane w SIWZ.

Zmiany w zatrudnieniu zgłasza Wykonawca a ich ważność zostanie potwierdzona aneksem.

29.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za zatrudnianie

pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,

30.  Łączna powierzchnia użytkowa wynosi:

# - obiektów Szpitala w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10 	– 12 982,80  m2 ,

# - obiektów Przychodni w Kielcach, ul. jagiellońska 72 	–    2 431,23 m2 .

# 31. Pomieszczenia dzierżawione od szpitala t.j. kuchenki oddziałowe, biurowe, kuchnia

# z zapleczem, sklepiki, magazyny, itd. oraz w przychodni wydzierżawione

# „EUROMEDIC”, Poradnia Uzależnień, „SKOK” są wyłączone z obsługi.

# B. OBSŁUGA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Eksploatacja podczyszczalni ścieków stanowi zespół ściśle ze sobą powiązanych i współzależnych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej pracy wszystkich obiektów podczyszczalni wraz z ich urządzeniami mechaniczno-elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.

Uwzględniając procesy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, wyposażenie w urządzenia mechaniczne, sposób sterowania pracą podczyszczalni oraz wymogi bezpieczeństwa obsługi, dla potrzeb prowadzenia właściwego nadzoru funkcjonowania podczyszczalni oraz wymogi i wykonywania niezbędnych czynności obsługowych, potrzebne jest zatrudnienie pracownika na każdej zmianie odpowiednio wyszkolonego na to stanowisko. Zasadnicze czynności obsługowe muszą obejmować:

- Kontrolę przebiegu procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w/g zaleceń w instrukcji obsługi ( zatrudniony na tym stanowisku pracy pracownik musi znać procesy oczyszczania ścieków),

- Nadzór nad pracą maszyn i urządzeń w zakresie określonym instrukcją obsługi przez pracownika odpowiednio wyszkolonego,

- Wykonywanie niezbędnych prac fizycznych (obsługa kraty, osadnika Imhoffa, urządzenia DRAIMAD, utrzymanie czystości i porządku),

- Prowadzenie książki eksploatacji podczyszczalni.

Należy wyposażyć obsługę w zestaw odczynników i urządzeń do kontroli zawartości wolnego chloru w ściekach odprowadzanych do kanalizacji zewnętrznej.

Należy zabezpieczyć w odpowiednie wymagane technologią materiały (podchloryn sodu, wapno chlorowane, polielektrolit, worki do odwadniania osadu „DRAIMAID”, odczynnik do badania zawartości wolnego chloru w odprowadzanych ściekach, worki na skratki) i urządzenia mające bezpośredni wpływ na jakość odprowadzanych ścieków w niezbędne, nie powodujące przestojów, części konserwacyjne zamienne.

- Obsługa obiektów i urządzeń.

  - Zadania obsługi

Generalnie zadaniem obsługi jest zapewnienie ciągłości eksploatacji obiektów podczyszczalni, trwałości urządzeń oraz ekonomicznej pracy podczyszczalni ścieków. W czasie dyżuru obsługa powinna rejestrować w dzienniku pracy uszkodzenia i zakłócenia w pracy urządzeń.

Usuwanie na czas drobnych uszkodzeń i usterek oraz wykonywanie bieżących remontów przyczynia się do zwiększenia pewności ruchu i zmniejszenia nakładów na kapitalne remonty.

Obsługa podczyszczalni winna być zaznajomiona z technologią oczyszczania ścieków, w tym z funkcją technologiczną, zasadą działania poszczególnych obiektów technologicznych oraz zamontowanych maszyn i urządzeń. Ponadto obsługa winna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP i wyposażenia w sprzęt zapewniający spełnienie tych przepisów na tym stanowisku pracy.

- Budynek krat.

Zadaniem obsługi jest:

- Zapoznanie się z zasadą działania mechanicznej kraty schodkowej,

- Zapoznanie się z zasadą działania kraty ręcznej, która stanowi rezerwę na wypadek awarii kraty mechanicznej,

- Systematyczne usuwanie worków ze skratkami i dawkowanie do nich wapna chlorowanego, zgromadzone ze skratkami worki na tymczasowym składowisku tzw. polu odciekowym należy zgłaszać okresowo (raz na kwartał) do wywozu w Dziale Administracyjno-Technicznym. Zamawiający żąda sprawowania nadzoru podczas odbioru przez firmę z którą Szpital zawarł umowę i pokrywa koszty utylizacji skratek.

- Systematyczne oczyszczanie kraty ręcznej z zanieczyszczeń zatrzymanych na kracie tzw. skratek w wypadku przerwy w pracy kraty mechanicznej i skierowanie przepływu ścieków przez kratę ręczną

- Utrzymanie czystości w budynku krat,

- Przewietrzanie pomieszczenia.

  - Osadnik Imhoffa

Głównym zadaniem obsługi osadnika wstępnego Imhoffa jest:

- Utrzymanie właściwego poziomu osadu w komorze fermentacyjnej oraz usuwanie we właściwym czasie osadu przefermentowanego, m.in. codzienne rozbijanie „kożucha”.

- Nie przekraczanie określonej w projekcie przepustowości komory przepływowej,

  - Chlorownia ścieków /komora kontaktowa/, chlorownia osadów

Głównym zadaniem obsługi chlorowni jest:

- Przygotowanie podchlorynu sodu,

- Nastawienie wydajności chloratora zgodnie z technologią, zawartość wolnego chloru w odprowadzanych ściekach winna wynosić od 5÷9 mg/dm3 - należy ściśle tego przestrzegać,

- Dawkowanie podchlorynu sodu do rurociągu tłocznego osadu w celu dezynfekcji osadu,

- Sprawdzanie pracy miksera statycznego

- Utrzymanie porządku w chlorowni oraz właściwych warunków przechowywania odpowiedniego zapasu podchlorynu sodu,

- Codzienne sprawdzanie szczelności przewodów, którymi płynie roztwór chlorujący,

- Przewietrzanie pomieszczenia,

- Sprawdzenie pracy mieszadła w komorze kontaktowej,

- Przestrzeganie przepisów BHP.p, ponieważ praca na w/w stanowisku jest narażona na niebezpieczeństwo związane z używanymi środkami chemicznymi.

Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję mieszadła zamontowanego w komorze kontaktowej i jego działanie, miksera statycznego, poznać instrukcję techniczno-ruchową producenta oraz instrukcję eksploatacji, konserwacji oraz przeglądowo-remontową

- Pompownia osadu.

Zadaniem obsługi pompowni jest zabezpieczenie przetłaczania osadu przefermentowanego (spuszczonego uprzednio z komory fermentacyjnej osadnika Imhoffa) do urządzenia odwadniającego typu DRAIMAD. Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję pompy i jej działanie, poznać instrukcję techniczno-ruchową producenta oraz instrukcje eksploatacji, konserwacji i przeglądowo-remontową.

Do obowiązków obsługi należy:

- Codzienne  sprawdzanie prawidłowości działania pompy i silnika, czy pompa pracuje bez wstrząsów i drgań,

- Sprawdzanie zawieszenia urządzenia sygnalizującego poziom osadu,

- Sprawdzanie szczelności połączeń zasuw i rurociągów,

- Otwarcie zasuwy na obejściu (tzw. by pasic) i wymieszanie zawartości komory zbiorczej osadu.

  - Odwadnianie osadu.

Zadaniem obsługi urządzenia do odwadniania osadu przefermentowanego typu DRAIMAD jest spuszczanie osadu przefermentowanego do zbiornika osadów, a następnie jego przetłoczenie do urządzenia DRAIMAD. Przedtem należy przygotować roztwór polielektrolitu, który przetłaczany będzie do rurociągu podającego osad do urządzenia DRAIMAD. Praca pompki dozującej polielektrolit sprzężona będzie z pracą pompy do przetłaczania osadu. Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję urządzenia do odwadniania osadu DRAIMAD i jego działanie, poznać instrukcje techniczno-ruchowe producenta oraz instrukcje eksploatacji, konserwacji i przeglądowo-remontową,

Do obowiązków obsługi należy:

- Przygotowanie roztworu wodnego polielektolitu,

- Przygotowanie urządzenia do pełnego cyklu pracy,

- Wywożenie napełnionych worków na tymczasowe składowisko tzw. pole odciekowe a następnie okresowo (1x na kwartał) zgłaszanie w Dziale Administracyjno-Technicznym do wywozu. Zamawiający żąda sprawowania nadzoru podczas odbioru przez firmę z którą Szpital zawarł umowę i pokrywa koszty finansowe.

- Przewietrzanie pomieszczenia,

- Utrzymanie pomieszczenia w czystości.

- Sprawdzanie szczelności przewodów, którymi przetłaczany jest osad z pompowni i szczelności przewodów dawkowania roztworu wodnego polielektrolitu,

- Przestrzeganie zasad BHP.

  - Obsługa przewodów technologicznych.

Zakres obsługi przewodów technologicznych obejmuje sprawdzenie drożności i czystości przewodów oraz prawidłowości działania sieci i uzbrojenia.

Do zadań obsługi należy:

- Jeden raz w miesiącu czyszczenie kanałów, koryt i przewodów z nagromadzonych osadów i porostów, potwierdzone wpisem do książki eksploatacji.

- Okresowy (raz w miesiącu) przegląd nieużywanych zasuw, t.j. stale zamkniętych lub otwartych,

- Uszczelnienie zasuw oraz usuwanie nieszczelności połączeń kołnierzowych przez dokręcenie śrub i nakrętek lub wymianę uszczelek,

- Naprawa uszkodzonych murów, ścian, tynków, szczelin i pęknięć.

- W razie konieczności wymiany na przewodach zasuw należy w miarę możliwości utrzymać ciągłość ruchu,

- Zabezpieczenie przed okresem mrozów zasuw, hydrantów przed oblodzeniem i zamarzaniem.

  - Obsługa instalacji elektrycznych i sterowania.

Zasady ogólne:

napraw instalacji elektrycznych (usuwanie skutków zwarć i przeciążeń) może dokonywać tylko uprawniony elektryk. Dyżurni zmianowi mogą sterować pracą napędów silników elektrycznych i rozdzielnic. Obowiązkiem dyżurnych zmianowych jest znajomość funkcji poszczególnych przycisków, znaczenia sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz postępowania w czasie sygnalizacji awaryjnych.

- Konserwacja urządzeń i obiektów

- Zadania konserwacji:

Prawidłowa konserwacja przedłuża okres eksploatacji urządzeń, eliminuje częste naprawy i remonty. Podstawowe zadania konserwacji można określić następująco:

- Zabezpieczenie eksploatowanych urządzeń przed zepsuciem przez utrzymywanie ich w czystości, natychmiastowe usunięcie powstałych uszkodzeń i drobnych usterek,

- Zabezpieczenie urządzeń przed nadmiernym ich zużywaniem się w czasie eksploatacji przez smarowanie łożysk, przekładni itp.,

- Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji obiektów i urządzeń.

  - Zakres konserwacji

W skład czynności konserwacyjnych wchodzą ogólnie:

- Regulacja i pasowanie części ruchomych maszyn i urządzeń,

- Uszczelnianie zaworów, zasuw, dokręcanie śrub i nakrętek,

- Smarowanie łożysk, przekładni i innych części ruchomych i trących,

- Czyszczenie z osadów pomp, pływaków, koryt i przewodów,

- Zabezpieczenie przed skutkami mrozów,

  - Przeprowadzanie konserwacji

- Regulowanie i dopasowanie elementów i części ruchomych w razie stwierdzenia takiej potrzeby dokonują dyżurni zmianowi,

- Smarowania mechanizmów urządzeń dokonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji,

- Czyszczenie kanałów, koryt, przewodów i rowów dokonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zanieczyszczenia lub, co najmniej 1 raz w tygodniu – dotyczy to również kanału sanitarnego od oczyszczalni do włączenia do kolektora Szewce- Sitkówka Nowiny,

- Walkę ze skutkami oblodzenia prowadzi się w okresie występowania mrozów, a przygotowanie na około 3 tygodnie wcześniej,

  - Wytyczne konserwacji urządzeń mechanicznych.

| Nazwa urządzenia, określenie części wymagających smarowania | Rodzaj środka smarowania | Częstotliwość smarowania |
| --- | --- | --- |
| Zasuwy, mechanizmy śrubowe | Smar ŁT 43 | Raz w miesiącu |
| Krata: prowadnice ślizgowe mechanizm napędu | Smar maszynowy Smar grafitowy | Co 2 tygodnie Co 2 tygodnie |
| Pompa zatapialna: komory olejowe | Olej OIL EP 46 zalecany przez producenta | Sprawdzanie stanu i ewentualne uzup. co 12 m-cy |

- Przeglądy obiektów i urządzeń.

- Zasady ogólne:

Przeglądy mają na celu ustalenia stopnia zużycia poszczególnych urządzeń lub ich części, gdy zużycie to nie przekroczyło dopuszczalnych granic i może być przywrócony stan pierwotny urządzenia. Przeglądy mogą być powiązane z drobną naprawą lub wymianą zużytej części.

Przegląd bieżący jest nieplanowany i wykonują go pracownicy oczyszczalni każdego dnia. Polega on na bieżącym sprawdzeniu pracy urządzeń oraz ich stanu technicznego. Wszelkie zauważone niedomagania w pracy urządzeń dyżurny zmianowy wpisuje do raportu dziennego i melduje o tym osobie nadzorującej pracę podczyszczalni.

Przeglądy okresowe: dokonuje się raz w kwartale wg zaplanowanego harmonogramu lub częściej na zlecenie osoby nadzorującej prace podczyszczalni, w przypadku niewłaściwej pracy urządzenia.

Przeglądy po uszkodzeniach: po każdym uszkodzeniu, które spowoduje nieplanowane zatrzymanie pracy urządzenia, należy przeprowadzić przegląd uszkodzonego urządzenia lub jego części.

- Częstotliwość przeglądów podstawowych urządzeń mechanicznych: (1 raz w roku)

- Powinny być dokonywane w n/w  okresach i odnotowywane w książce obsługi podczyszczalni.

- Pompa do osadu

- Krata mechaniczna

- Chloratory

- Mieszadło do ścieków

- Mikser do osadu.

  - Wykonywanie remontów:

Remonty bieżące powinny być wykonywane przy wykorzystaniu własnych środków technicznych i personelu eksploatacyjnego.

- Ponadto do obowiązków obsługi podczyszczalni należy:

  - Znać i ściśle przestrzegać „Instrukcję obsługi i eksploatacji podczyszczalni ścieków” opracowanej przez EKO-PROJ w Kielcach. Instrukcja powinna znajdować się na podczyszczalni,

  - Prowadzić codziennie na każdej zmianie „Książkę obsługi podczyszczalni”.

# C. OBSŁUGA UJĘĆ WODY

Ujęcie „Dobrzączka” – zasadnicze, wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW) obejmuje charakterystykę Stacji Uzdatniania Wody, zasady eksploatacji filtrów wypełnionych złożem katalitycznym i urządzeń do dozowania reagentów oraz podstawowe przepisy z zakresu BHP. Dotyczy pracowników obsługi oraz nadzoru SUW. Zalecenia te obowiązują każdego zatrudnionego przy obsłudze stacji. Czynności obsługowe wymagające użycia sprzętu specjalistycznego (wymiana agregatu głębinowego i jego naprawy, naprawa instalacji i urządzeń elektronicznych, serwis maszyn i urządzeń), należy zlecać do wyspecjalizowanych zakładów. Ujecie wody należy zabezpieczyć w odpowiednie wymagane technologią materiały (podchloryn sodu, nadmanganian potasu, węglan sodu). Należy również przestrzegać zasady, aby zawsze na ujęciu był zapasowy, sprawny agregat głębinowy odpowiadający ściśle do wymogów technologicznych studni.

- Ujęcie wody i urządzenia pompowe IO, IIO, IIIO

  - Studnie głębinowe:

Ujęcie wody tworzą dwie istniejące studnie głębinowe pracujące przemiennie, posiadają obudowy (szachty) murowane, obsypane ziemią.

- Urządzenia do uzdatniania wody:

Jakość wody surowej ze studni, stanowiących źródło wody dla wodociągu nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu. W związku z powyższym woda surowa poddawana jest uzdatnianiu w następujących procesach technologicznych:

- Otwarte napowietrzanie,

- Chemiczne utlenianie i korekta pH

- Koagulacja,

- Jednostopniowa filtracja wody,

- Dezynfekcja.

W skład urządzeń uzdatniających wodę wchodzą:

- desorber,

- Zestaw do chemicznego utleniania i korekty pH,

- Zbiornik reakcji,

- Pompy pośrednie IIo,

- Filtry ciśnieniowe,

- Pompa do płukania filtrów,

- Dmuchawa powietrza,

- Chlorator,

- Zestaw pomp III0,

- Armatura,

- Pomiar ilości wody (wodomierz),

- Zbiornik pośredni wody uzdatnionej,

- Odstojnik popłuczyn,

- Rurociągi i kanały technologiczne,

- Kanalizacja zewnętrzna.

  - Codzienna obsługa stacji:

Zadaniem obsługi jest zapewnienie ciągłości eksploatacji urządzeń, trwałości urządzeń oraz ekonomicznej pracy stacji. Proces uzdatniania wody należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi SUW .W czasie dyżuru obsługa powinna rejestrować w dzienniku pracy:

- Ilość roztworu KmnO4, Na2CO3, NaClO i ewentualnie je przygotowuje,

- Informacje o ewentualnych stanach awaryjnych – komunikaty na wyświetlaczu panelu operatorskiego, świecenie odpowiednich diod LED na schemacie synoptycznym,

- Drożność instalacji odpowietrzających filtry,

- Stan wodomierza na każdej zmianie, z wpisem do książki obsługi,

- Wszystkie uszkodzenia i zakłócenia w pracy urządzeń.

  - Okresowa obsługa stacji:

Uzdatnianie wody oraz wszystkie procesy związane z procesem płukania filtrów (wzruszanie złoża, płukanie wodą, spust pierwszego filtratu) odbywają się automatycznie. Pracownicy obsługujący stację okresowo sprawdzają i potwierdzają wpisem do książki eksploatacji:

- Praca pompy głębinowej,

- Częstotliwość załączania pompy (przerwa między włączeniem a wyłączeniem nie powinna być krótsza niż 6 min.),

- Stan odpowietrzeń filtrów,

- Drożność zaworów bezpieczeństwa,

- Działanie manometrów, przez przestawienie kurków w położenie, w którym wskaźnik odcięty jest od instalacji a połączony z atmosferą (wskazówka powinna spaść do zera),

- Opór złoża filtracyjnego,

- Stan armatury (rysy, pęknięcia itp.),

- Raz w roku stan wierzchniej warstwy złoża i jego wysokość, wpisując do książki eksploatacji,

- 1 x w miesiącu „rozruch” ręczny zapasowej pompy głębinowej, wpisując do książki eksploatacji.

  - Ujęcie wody i urządzenia pompowe I0, II0, III0

Do zadań w zakresie eksploatacji należy w szczególności:

- Bezwzględnie eksploatować agregat głębinowy dostosowany do wymogów technologicznych studni,

- Pomiary lustra wody w studniach 1x na miesiąc z notowaniem wyników w książce eksploatacji ujęcia wody. Wyniki mają być przekazywane do Działu Adm.-Techn., celem ich zapisywania w książce eksploatacji studni,

- Ścisłe przestrzeganie wytycznych DTR producenta pomp głębinowych.

- W przypadkach stwierdzenia zmniejszenia wydajności studni należy niezwłocznie pisemnie powiadomić  Zamawiającego.

W trakcie eksploatacji zabrania się samowolnego opuszczania pomp poniżej określonego poziomu.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-epidemiologicznym szachtów studzienek, zasuw, rurociągów. Włazy bezwzględnie muszą być zamykane na kłódkę, wywietrzniki muszą być zabezpieczone przed dostępem owadów,

  - Desorber:

Przeznaczony jest do napowietrzania wody oraz usuwania agresywnego dwutlenku węgla oraz siarkowodoru. Kontrola pracy wieży polega na okresowym sprawdzeniu pracy wentylatora doprowadzającego powietrze.

- Filtry:

Proces płukania w SUW odbywa się automatycznie dzięki zastosowaniu zaworów wielodrogowych, zgodnie z alogarytmem umieszczonym w sterowniku mikroprocesowym. Kontrola procesu uzdatniania wody polega na śledzeniu oporu złoża filtracyjnego oraz jakości wody uzdatnionej oraz okresowym jego stanu.

- Pompa dozująca nadmanganian potasowy:

Obsługa pompy dozującej polega na utrzymywaniu takiej wydajności, aby zapewnić utlenianie związków humusowych tworzących barwę oraz wspomóc proces utleniania związków żelaza i manganu. Zgodnie z badaniami technologicznymi w trakcie rozruchu technologicznego przyjęto dawkę < 2,5 mg/dm3.

Uwaga ! Należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego procesu chemicznego utleniania wody, zawartość Fe 2+ w wodzie przed filtrami powinna wynosić <0,3 mg/dm3.

Wszelkie odstępstwa należy korygować przez regulację wydajności pompy dozującej.

- Pompa dozująca węglan sodu:

Obsługa pompy polega na utrzymaniu takiej wydajności, aby odczyn wody napływającej na filtry mieścił się w zakresie (6,5-6,8) pH. Przewidziano dawkowanie roztworu 5%.

Uwaga ! Należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego procesu chemicznego odkwaszania wody.

Wszelkie odstępstwa należy korygować przez regulację wydajności pompy dozującej.

- Chlorator – pompa dozująca podchloryn sodowy: do dezynfekcji wody w stacji służy pompa Prominen Concept.

Ze względu na dobre wskaźniki bakteriologiczne wody surowej nie przewiduje 	się ciągłego chlorowania wody. Dezynfekcja wody odbywa się za pomocą 1% roztworu wodnego podchlorynu sodowego. Należy stosować taką dawkę podchlorynu sodowego, aby w najbliżej położonym punkcie czerpalnym ilość wolnego chloru w wodzie nie była mniejsza niż 0,3 mg/dm3 i nie większa niż 0,5 mg/dm3. Kontroli zawartości chloru należy dokonywać za pomocą testów kolorymetrycznych i w zależności od wyniku pomiaru skorygować ilość dawkowanego podchlorynu. Chlorowanie powinno się odbywać pod nadzorem właściwej stacji Sanitarno-epidemiologicznej.

- Dmuchawa:

Obsługa z wpisem do książki eksploatacji polega na:

- 2 x w tygodniu sprawdzeniu stanu oleju w komorach olejowych,

- 1 x w miesiącu sprawdzeniu napięcia pasów przekładni,

- 1 x w miesiącu sprawdzeniu stanu filtra powietrza,

- 1 x na dwa miesiące sprawdzeniu działania zaworu bezpieczeństwa,

- 1 x na dwa miesiące oczyszczeniu zaworu zwrotnego.

Przeglądy okresowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

- Pompy III0:

# Obsługę zestawu pompowego należy prowadzić ściśle z wytycznymi DTR

- Elementy zestawu należy utrzymywać w czystości,

- Kontrolować, co 3 miesiące połączenia śrubowe pomp z rurociągami i szkieletem podstawy,

- Silnik, łożyska i uszczelnienie wału nie wymagają żadnej konserwacji.

- W wypadku awarii naprawę należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Uwaga ! Przed każdym pierwszym uruchomieniem pomp sieciowych należy odpowietrzyć rurociąg ssący i pompy sieciowe.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa:

Bieżąca obsługa aparatów pomiarowych polega na:

- Sprawdzeniu stanu technicznego szkieł, plomb manometrów i wodomierza,

- Legalizowaniu wodomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami, o fakcie należy powiadomić Zamawiającego.

- Sprawdzeniu drożności zaworów trójdrogowych, manometrów, co 3 miesiące.

Zabrania się naprawy aparatury pomiarowej przez osoby nieuprawnione.

1.14. Rurociąg na trasie SUW – wieża ciśnień: rury Ø 80 izolowane łączone na kołnierze:

# Obsługa polega na okresowym przeglądzie całej trasy przebiegu rurociągu.

# 1.15. Odstojnik popłuczyn:

Eksploatacja polega na odprowadzaniu wody nad osadowej. Maksymalna ilość zgromadzonego osadu nie może przekraczać poziomu dna rury odprowadzającej wody nad osadowe, w razie przekroczenia tego poziomu należy powiadomić Dział Administracyjno-Techniczny. 1 x na tydzień konserwacja rowu odprowadzającego wody popłuczne.

1.16. Szambo bezodpływowe:

W zależności od potrzeb należy zlecić wywiezienie nieczystości wozem asenizacyjnym do oczyszczalni.

- Zatrzymanie urządzeń stacji

- Zatrzymanie programowe:

Może nastąpić w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów okresowych. Przebieg programowego zatrzymania stacji:

- Wyłączyć silniki pomp z automatycznego sterowania,

- Odciąć pompę głębinową, pompę przewałową, poprzez zamknięcie zaworów na rurociągach tłocznych,

- Zamknąć zawór odcinający sieć wodociągową.

  - Zatrzymanie awaryjne:

Może nastąpić w wypadkach:

- Jeżeli zostanie stwierdzone bakteriologiczne skażenie wody,

- Jeżeli nie zadziałają czujniki poziomów wody,

- Jeżeli stwierdzone zostanie mechaniczne uszkodzenie zbiorników ciśnieniowych,

- Jeżeli nastąpi awaria rurociągu,

- Jeżeli nastąpi uszkodzenie armatury,

- Jeżeli wystąpi uszkodzenie instalacji elektrycznej.

  - Konserwacja i remonty

    - Konserwacja polega na:

- Oczyszczeniu i uzupełnieniu stwierdzonych w czasie przeglądów ubytków powłok

antykorozyjnych blach zbiorników,

- Kontroli sprawności zaworów,

- Okresowym przeglądzie urządzeń pompowych,

- Systematycznej kontroli urządzeń i budowli na sieci,

- Utrzymanie należytego stanu przewodów,

- Drobnych remontach i naprawach bez wyłączania z sieci.

- Ponadto obsługa powinna:

4.1. Znać i ściśle przestrzegać „Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody”.

Instrukcja powinna znajdować się na ujęciu „Dobrzączka”.

4.2. Codzienne dokonywać wpisów o przeprowadzonych i wykonywanych czynnościach w  książce obsługi i eksploatacji ujęcia wody.

POMPOWNIA ZASILANIA ZASADNICZEGO

Zasilanie obiektów Szpitala w wodę zasadniczą odbywa się z Ujęcia Wody „Dobrzączka”. Woda pobierana jest ze studni głębinowej agregatem pompowym i tłoczona poprzez Stację Uzdatniania Wody do zbiornika wody czystej uzdatnionej, dalej pobierana przez zestaw hydroforowy zlokalizowany na ujęciu i przesyłana rurociągiem do zbiorników 2 x 100 m3 poprzez pomieszczenie pompowni zasadniczej i komorę zasuw. Ze zbiorników poprzez zestaw hydroforowy woda tłoczona jest do sieci wodociągowej zasilającej obiekty szpitalne.

Do obsługi należy m.in.:

a.  zapewnienie całodobowej dostawy wody na cele socjalno-bytowe do obiektów

szpitalnych,

b.  postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi pompowni, która znajduje się w obiekcie,

c.  utrzymywanie ciągłego zasyfonowania w komorze odmulania,

d.  stałe dbanie o czystość zbiorników i filtra poprzez czyszczenie z osadów,

e.  codzienne dokonywanie wpisów w książce eksploatacji, rejestrując wszelkie czynności

z zakresu obsługi,

f.  bieżące przeglądy, konserwacja zasuw,

g.  utrzymywanie porządku w obiekcie,

h.  zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego wszelkich zakłóceń w pracy

urządzeń pompowni.

Wymaga się posiadania 3 szt. telefonów komórkowych (1 szt. do dyspozycji pracownika zmianowego, 2 szt. dla kierownictwa obsługi) w celu identyfikacji systemu alarmowego.

POMPOWNIA  ZASILANIA AWARYJNEGO  (teren Sitkówka)

Zasilanie dodatkowe tzw. awaryjne obiektów Szpitala w wodę odbywa się z istniejącego wodociągu „Chęciny”. Może być wykorzystywane tylko w godzinach nocnych, w innych przypadkach po uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.

Woda z istniejącej sieci wodociągowej dopływa do zbiorników 2 x 2,5 m3. Zasilanie Szpitala odbywa się poprzez zestaw hydroforowy, którego praca sterowana jest ogólnym systemem GPS dla całego układu. Przełączenie systemów zasilania zasadniczego na awaryjny odbywa się w trybie ręcznym.

Do obsługi należy:

a.  zapewnienie awaryjnego dostarczania wody na cele socjalno-bytowe do obiektów

szpitalnych,

b.  postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi pompowni, która znajduje się w obiekcie,

c.  1 raz w tygodniu wykonać zgodnie z instrukcją tzw. pompowanie oczyszczające,

zapewniając dobrą jakość wody,

d.  prowadzenie książki eksploatacji rejestrując wszelkie czynności z zakresu obsługi (w

tym 1 raz w tygodniu stan wodomierza głównego znajdującego się w budynku

pompowni),

e.  bieżące przeglądy urządzeń,  konserwacja zasuw,

f.   utrzymywanie porządku w pomieszczeniu i terenie ujęcia,

g.  zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego wszelkich zakłóceń w pracy

urządzeń,

D. ZAKRES OBSŁUGI ORAZ ZABEZPIECZENIE DOSTAW GAZÓW MEDYCZNYCH

1. Obsługa techniczna urządzeń, instalacji i punktów poboru gazów medycznych w tym:

1.1.  tlenu medycznego: zbiornika tlenu ciekłego z instalacjami i punktami poboru tlenu. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej ciśnienie tlenu medycznego na poziomie 0,5 MPa.

1.2.  agregatów, instalacji i punktów poboru centralnej próżni. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej podciśnienie próżni na zbiorniku na poziomie określonym przez oddziały szpitalne.

1.3.  sprężarek, instalacji i punktów poboru powietrza medycznie czystego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej sprężonego powietrza na poziomie określonym przez blok operacyjny i OIT.

1.4.  gospodarka  gazami medycznymi: zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem zapotrzebowania do działu adm.-techn. na dostawę gazów medycznych do zbiornika tlenu ciekłego, na wymianę gazów medycznych w butlach stalowych, przyjmowanie dostaw gazów, składowanie butli, wymiana butli u użytkowników.

2. Do obowiązków należy:

2.1. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać stosowne kwalifikacje, potwierdzone

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi /G 2 pkt 7 gazów technicznych i medycznych/,

2.2. Odbiór od dostawców wszystkich gazów medycznych, ich składowanie,

przechowywanie i wydawanie,

2.3. Zabezpieczenie całodobowej dostawy niepalnych gazów medycznych / tlen

medyczny, powietrze sprężone, podtlenek azotu, biogon, argon, mieszanki

kalibracyjne/,

2.4. Całodobowa obsługa instalacji i urządzeń wymienionych w punkcie 1,

2.5. Dostarczanie gazów medycznych do komórek organizacyjnych ,

2.6. Składanie zapotrzebowań na dostawę gazów medycznych w dziale adm.-techn. z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,

2.7. Naprawa i konserwacja w/w instalacji i urządzeń,

2.8. Współpraca ze służbami technicznymi właściciela zbiornika na tlen ciekły oraz z

inspektorami Dozoru Technicznego, prowadzenie książki eksploatacji zbiornika,

2.9. O wszelkich nieprawidłowościach w pracy zbiornika, należy niezwłocznie

powiadomić właściciela zbiornika.

2.10. Natychmiastowe usuwanie wszelkich usterek i awarii instalacji i urządzeń.

2.11. Dokonywanie w okresach miesięcznych rozliczeń ze zużycia gazów medycznych w

podziale na komórki organizacyjne,

2.12. Utrzymanie porządku w strefie ochronnej zbiornika, w tlenowni, w maszynowniach

próżni, sprężarkowi, czyszczenie połączeń zbiornika ze szronu /wg potrzeb/,

2.13. Dostawa butli z gazami medycznymi w sposób bezpieczny i zapobiegający

niszczeniu schodów.

E. ZAKRES PRAC STAŁEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI SIECI, INSTALACJI I

URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH, C.O. I PARY TECHNOLOGICZNEJ.

1. Do stałej obsługi, bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie należą:

1.1. Sieci wodne zewnętrzne od ujęć wody „Dobrzączka”, przepompowni „Sitkówka” oraz

pompowni do budynków Szpitala i wewnętrzne w tych budynkach oraz urządzeń

zainstalowanych na sieci,

1.2. Sieci wodne w WPP w Kielcach od licznika zimnej wody,

1.3. Instalacje wody ciepłej w Szpitalu i WPP w Kielcach,

1.4. Wymiennikownię ciepła i rozprężalnię pary w Szpitalu, w której znajdują się

następujące urządzenia: pompy obiegowe centralnego ogrzewania, pompy

kondensatu, pompy hydroforowe, hydrofor, zbiorniki ciepłej wody, wymiennik ciepłej

wody, wymiennik  ciepła technologicznego, pompy obiegu ciepła technologicznego,

rozdzielacze, odwadniacze, zbiorniki kondensatu, sprężarka, zawory

termoregulacyjne, aparat bezpieczeństwa.

1.5. Wymiennnikownię ciepła i kotłownię gazową w WPP Kielce,

1.6. Instalacje c.o. i pary technologicznej w budynkach i całej sieci przesyłowej od

Kotłowni do budynków Szpitala i w WPP w Kielcach od licznika ciepła,

1.7. Instalacje i urządzenia wodno-sanitarne wewnątrz budynków i zewnętrzne instalacje

wodno-kanalizacyjne od budynków do podczyszczalni ścieków w szpitalu i do

miejskiej sieci kanalizacyjnej w WPP Kielce.

1.8. Instalacje odprowadzające wody opadowe w Szpitalu.

2. Do obowiązków należy:

2.1. Bezwzględny wymóg posiadania właściwych kwalifikacji i uprawnień osób

Wykonujących prace w tym zakresie.

2.2. Dokonywanie w okresach kwartalnych przeglądów stanu technicznego

wymienionych w punkcie1 instalacji i urządzeń,

2.3. Opracowanie wspólnie z Zamawiającym planów i harmonogramów wykonawstwa

robót,

2.4. Zapewnienie ciągłej dostawy wody ciepłej i zimnej, energii cieplnej dla celów c.o.

oraz pary technologicznej do komórek organizacyjnych,

2.5. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie wymienionych mediów

oraz odprowadzania ścieków, w związku z planowanymi remontami,

2.6. Usuwanie w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń sieci oraz urządzeń na nich

zainstalowanych /brodziki, wanny, kabiny natryskowe, zlewy, umywalki, sedesy i

inne, które są w Szpitalu lub w Przychodni wraz z pracami koniecznymi do

usunięcia przyczyn lub skutków awarii/,

2.7. Współpraca z jednostkami kontrolnymi Sanitarno - Epidemiologicznymi,

Wodociągów Kieleckich, PIP, straży i przedstawianie protokółów z tych kontroli

Zamawiającemu,

2.8. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń wodno –

kanalizacyjnych, podgrzewaczy wody i.t.p. zgodnie z instrukcjami obsługi,

przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż,

2.9. Używanie do prac remontowych materiałów atestowanych i zgodnych z Polskimi

Normami,

2.10. Rozliczanie się z wykorzystanych do napraw i remontów materiałów w okresach

miesięcznych i w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne,

2.11. Materiały pochodzące z rozbiórki i nadające się do ponownego montażu i

wykorzystania, należy protokolarnie przekazywać do działu administracyjno

technicznego,

2.12. Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zmian do zapisów w książkach obiektów,

wynikających z prowadzonych robót.

F.  WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE STAŁEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ W

BRANŻACH: STOLARSKICH, TAPICERSKICH, BUDOWLANYCH I

ŚLUSARSKICH

Do zadań w zakresie bieżącej konserwacji i drobnych napraw w zakresie ślusarskim,

stolarskim, tapicerskim i budowlanym należy:

1. Posiadać narzędzia, sprzęt oraz pracowników posiadających właściwe kwalifikacje,

2. Bezzwłoczne usuwanie awarii dot. prac n/w:

2.1. Usuwanie usterek stolarki okiennej i drzwiowej poprzez wymianę, naprawę lub

konserwację,

2.2.Wymiana zamków drzwiowych i meblowych, klamek, szyldów, samozamykaczy,

pólek pod klawiaturę komputerową, zasuwek, haczyków oraz montowanie nowych,

2.3. Naprawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych i

inwalidzkich, leżanek, chodzików i innego sprzętu będącego w Szpitalu  i

Przychodni,

2.4. Naprawa i konserwacja mebli stolarskich, wersalek, leżanek, krzeseł, foteli,

taboretów, mebli biurowych i innego w placówkach Szpitala, Przychodni,

2.5. Konserwacja mebli tapicerowanych z wymianą materiałów pokryciowych,

2.6. Montaż i wymiana drobnego sprzętu t.j. dozowniki na mydło, ręczniki, płyny

dezynfekcyjne, półek, kratek wentylacyjnych kominowych i drzwiowych, karniszy,

tablic ogłoszeniowych,

2.7. Wymiana, montaż  i naprawa narożników w ciągach komunikacyjnych, listew

odbojowych, listew podłogowych, poręczy, naprawa schodów i ciągów pieszych (do

1m2 w jednym miejscu),

2.8. Czyszczenie rynien minimum 1 x w roku ( październik, listopad) poprzez usunięcie

zanieczyszczeń nie uszkadzając instalacji przeciwoblodzeniowej zamontowanej w

rynnach i rurach spustowych.

2.9. Kontrola kanałów wentylacyjnych 1 x  na kwartał, w których zamontowane są

wentylatory mechaniczne, czyszczenie wentylatorów.

Przegląd należy potwierdzić pisemnie przez komórki organizacyjne.

G. ZAKRES PRAC STAŁEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI SIECI, INSTALACJI I

URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ

WENTYLACYJNYCH.

1. Do stałej obsługi i konserwacji należą:

1.1. Sieci zasilające od stacji trafo i agregatu prądotwórczego do wszystkich budynków

Szpitala w Czerwonej Górze i WPP w Kielcach,

1.2. Instalacje i urządzenia elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne:

- Instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- Instalacje odgromowe budynków i budowli,

- Instalacje elektryczne wewnętrzne ( podstawowe, rezerwowe, sygnalizacyjne,

ewakuacyjne, pożarowa, alarmowa),

- Rozdzielnie SN i NN,

- Agregat prądotwórczy,

- Baterie kondensatorów w stacji trafo,

- Baterie akumulatorów,

- UPS przy Oddziale Intensywnej Terapii,

- Rozdzielnie,

- Rozdzielnice,

- Puszki łączeniowe,

- Lampy oświetleniowe,

- Przełączniki,

- Wyłączniki,

- Czerpnie i wyrzutnie powietrza,

- Nagrzewnice powietrza,

- Filtry itp.,

- Inne urządzenia elektryczne, np. centralka sygnalizacji pożaru, syreny alarmowe,

1.3. Instalacje i urządzenia wentylacji oraz klimatyzacji.

- Czerpnie i wyrzutnie powietrza,

- Nagrzewnice powietrza,

- Filtry,

- Klimatyzatory,

- Sprężarki i chłodnice.

2.  Do obowiązków należy:

2.1. Dyspozycyjność całodobowa do usuwania awarii, co najmniej jednoosobowo,

2.2. Bezwzględny wymóg posiadania kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących prace,

2.3. Zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej do wszystkich komórek

organizacyjnych,

2.4. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie energii elektrycznej w

związku z planowanymi remontami,

2.5. Usuwanie w trybie natychmiastowym wszelkich awarii i uszkodzeń,

2.6. Współpraca z Zakładem Energetycznym w Kielcach zgodnie z Instrukcją

Współpracy,

2.7. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych t.j. agregat

prądotwórczy, baterie kondensatorów, baterie akumulatorów, UPS zgodnie z

dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń i przepisami bhp,

2.8. Wykonywanie napraw sieci, instalacji, urządzeń sprzętu i.t.p. wynikających z

przeglądów i harmonogramów robót oraz z bieżących potrzeb i zleceń z komórek

organizacyjnych,

2.9. Wykonywanie napraw, wymiana filtrów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych,

regulacja parametrów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz utrzymanie w stałej

sprawności technicznej,

2.10. Współpraca z Serwisami firmowymi w okresie gwarancji urządzeń, osprzętu i

instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji,

2.11. Wykorzystywanie do napraw i remontów materiałów zgodnie z Polskimi Normami i

posiadających właściwe atesty techniczne,

2.12. Materiały pochodzące z rozbiórki i demontażu należy przekazać do działu

administracyjno –technicznego,

2.13. Zgłaszanie do działu administracyjno- technicznego wpisów w książkach obiektów

z tytułu prowadzonych w wymienionym zakresie robót,

2.14. Nanoszenie wszelkich zmian w dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonej

obsługi i konserwacji,

III.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia 1.02. 2011 do 31.01.2014

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ:

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ:

3.1. wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykonawca musi dysponować - załącznik do SIWZ:

- osobami posiadającymi uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. /Dz. U. Nr 89 poz. 828

z 14 maja 2003 r./ - załącznik Nr 1 A  oraz Prawa Budowlanego w zakresie:

uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci:

- Grupa 1, p-k.t 2, 4, 7, 10 - 8 osób, w tym: „D”-1 osoba, „E”- 7 osób,

- Grupa 2, p-kt 2, 5, 7 /gazów technicznych i medycznych/ i 10 - 4 osoby w tym:

„D”- 1 osoba. „E”- 3 osoby.

oraz w rozumieniu Prawa Budowlanego w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlane - 1 osoba,

- instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych - 1 osoba,

- instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba.

Warunek zostanie także spełniony jeżeli minimum 1 osoba będzie posiadała łącznie  uprawnienia / konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych/.

3.2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik do SIWZ:

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - o wartości 150 000,00 zł

#### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

#### Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

#### Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o sytuacji ekonomicznej i finansowej, dotyczącej tych podmiotów.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 4.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ .

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz. od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Stanisława Krzeszewska  				sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół				sprawy proceduralne

Edyta Kosmala				sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy ” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy (załącznik do SIWZ dla osób fizycznych)

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.B.1-6 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. B:

- Podpunkt 2, 3, 4 i 6  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Podpunkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. F zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-493-2010

- Nazwa postępowania: Obsługa techniczna obiektów szpitala i przychodni.

- Nie otwierać przed: 2011-01-03 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2011-01-03 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2011-01-03 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### XXI. Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XXII. Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1 a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### XXIII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### XXIV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### XXV. Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### XXVI. Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### XXVII.  Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### XXVIII. Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### XXIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnych posiadanych uprawnień oraz, dokumentów potwierdzających wpis do Okręgowej Izby Inżynierów dla osób wymaganych w dziale XI. pkt.3 ppkt.3.1 SIWZ .

2. Przedstawienie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

3. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu (podpisanie oferty i przyszłej umowy).

4. Nieprzedstawienie wymaganych uprawnień i dokumentów skutkować będzie brakiem podpisania umowy i zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust.5 pkt.3

#### XXX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### XXXI. Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres:			….........................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Obsługa techniczna obiektów szpitala i przychodni.

- Wartość netto zadania:…….…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Termin realizacji: Od 01.02.2011 ÷ 31.01.2014 r

- Termin płatności: 30 dni.

- Stabilność ceny: przez okres 365 dni.

- Osoba odpowiedzialna za całość spraw objętych przedmiotem zamówienia …………….. ...…………………………………………………………………………………………………….

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :

Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - 6.1. Formularz ofertowy.

  - 6.2. Dowód wpłaty wadium.

  - 6.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - 6.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

6.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

  - Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy

(dot. osób fizycznych)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe doświadczenie i wykształcenie | Pracownik wykonawcy lub innego podmiotu /określić/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-493-2010

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

(Nazwa składającego ofertę)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem kształt przyszłej umowy wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177.

##### UMOWA NR …./D/….

w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315,

NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisaną/ym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do obsługi technicznej obiektów szpitala i przychodni.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia 01.02.2011r.  do 31.01.2014r.

§ 2

# Całodobowa obsługa techniczna infrastruktury technicznej obiektów Szpitala w Chęcinach i Przychodni w Kielcach.:

# 1. Całodobowej obsłudze zasadniczego ujęcia wody „Dobrzączka” wraz ze stacją

# uzdatniania na tym ujęciu,

2. Całodobowej obsłudze pompowni wody zasilania zasadniczego ze zbiornikami wody

V=100m3 x 2 szt. oraz obsłudze awaryjnego zasilania „Sitkówka” wraz z

wyposażeniem,

3. Całodobowej obsłudze  podczyszczalni ścieków wraz z zainstalowanymi tam urządzeniami,

4. Całodobowej obsłudze i utrzymaniu w ruchu ciągłym:

- sieci i instalacji elektrycznej oraz wszystkich urządzeń na niej zainstalowanych,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wszystkich urządzeń na niej zainstalowanych,

- sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz pary

technologicznej i wszystkich urządzeń na nich zainstalowanych,

- sieci gazów medycznych i urządzeniami na niej zainstalowanymi,

4.1. Zakres obsługi technicznej obejmuje w szczególności następujące działania,

4.1.1. utrzymanie urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym zapewniającym ich

maksymalną sprawność, ciągłość pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu

wymagań producenta oraz ogólnie obowiązujących przepisów oraz norm w

obowiązującym stanie prawnym,

4.1.2. eliminowanie zagrożeń dla ciągłości pracy urządzeń i instalacji z priorytetem

zabezpieczenia ciągłości pracy komórek medycznych szpitala.

4.1.3. codzienne oględziny urządzeń i instalacji, prace konserwacyjne, bieżące naprawy,

usuwanie awarii lub uczestnictwo gdy zachodzi konieczność usunięcia awarii   przez autoryzowany serwis, wykonywanie elementów instalacji w zakresach nie

kwalifikujących się do remontu kapitalnego, przygotowanie urządzeń i instalacji do

remontów kapitalnych.

4.1.4. prowadzenie dokumentacji z zakresu przedmiotu zamówienia t.j.

a/  dziennika zgłoszeń, gdzie będą rejestrowane wszystkie usterki i awarie zgłaszane przez  komórki organizacyjne i terminy ich usunięcia. Przyjmuje się, że czas usunięcia awarii będzie bezzwłoczny, inne  - w ciągu 3 dni. Realizacja zgłoszonych usterek i  awarii musi być potwierdzona przez komórki organizacyjne.

b/  miesięcznego zestawienia kosztów materiałów eksploatacyjnych sporządzone w

oparciu o zgłoszenia, w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne.

Zestawienie po sprawdzeniu przez Dział Adm.- Techn. będzie załącznikiem do

miesięcznej faktury. Termin dostarczenia zestawienia – do 5 dnia każdego miesiąca.

c/ wykaz zużytych materiałów t.j. podchloryn sodu, wapno chlorowane, polielektrolit, olej napędowy do agregatu prądotwórczego oraz inne materiały używane /zgodnie z  instrukcjami obsługi/ do obsługi podczyszczalni ścieków, ujęć wody mają być rozliczane w okresach miesięcznych na podstawie faktur  i norm zużycia. Dostawy w/w materiałów mają odbywać się w obecności pracowników Działu Adm.-Techn.

d/ sporządzanie grafików pracy dla zatrudnionych pracowników w przejętych w

użytkowanie obsługiwanych obiektów w Szpitalu i Przychodni.  Grafiki należy

udostępniać do wglądu pracownikom  Działu Adm.- Technicznego,

e/ zgłaszanie usterek urządzeń dźwigowych firmie obsługującej (obecnie Maxtel).

O awariach każdorazowo należy informować Dział Adm.-Techniczny,

f/  bieżące uzupełnianie oświetlenia ciągów komunikacyjnych wewnętrznych we

wszystkich oraz oświetlenia ulicznego.

g/ dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznych, wodomierzy,

przepływomierzy ścieków w Szpitalu i Przychodni w ostatnim dniu każdego miesiąca.

h/ Odczyty należy przekazywać do Działu Adm.-Techn. w pierwszym dniu

roboczym każdego miesiąca

5.   Bieżącej konserwacji i napraw w zakresie stolarskim, tapicerskim, budowlanym i

ślusarskim.

6.   W wypadkach losowych lub szczególnych zagrożeniach należy natychmiast z

mobilizować wszystkich zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników, celem

zabezpieczenia zdrowia  i życia pacjentów, personelu oraz mienia Szpitala i Przychodni. O takim zdarzeniu natychmiast należy powiadomić  Zamawiającego.

# 7.  Łączna powierzchnia użytkowa wynosi:

# - obiektów Szpitala w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10 – 1 2982,8   m2 ,

# - obiektów Przychodni w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 – 2431,23 m2 .

Pomieszczenia dzierżawione od Szpitala t.j. kuchenki oddziałowe, biurowe, kuchnia z zapleczem, sklepiki, magazyny, itd. oraz w Przychodni wydzierżawione „EUROMEDIC”, Poradni Uzależnień, „SKOK”, są wyłączone z obsługi.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na podstawie spisu z natury i

ponoszenia  odpowiedzialności materialnej za obiekty i urządzenia im towarzyszące t.j.

- Zasadnicze ujęcie wody „Dobrzączka”,

- Pompownia wody zasilania zasadniczego ze zbiornikami wody i awaryjnym ujęciem wody ”Sitkówka”,

- Podczyszczalnia ścieków,

- Agregat prądotwórczy,

- Tlenownia,

- Wymiennikownia ciepła i rozprężalni pary,

h.    Pomieszczenia próżni i rozdzielni głównej NN,

i.     Kotłownia gazowa i wymiennikownia ciepła w WPP Kielce.

9. Wyposażenie lub urządzenia, które ulegną wyeksploatowaniu lub zużyciu   Wykonawca zgłasza do Działu Adm.-Technicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o stanie technicznym wraz z przedmiotem, którego orzeczenie dotyczy.

10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub urządzenia wymienionym w p-cie 8 wskutek niewłaściwej eksploatacji lub użytkowania koszt naprawy w całości obciąża Wykonawcę.

11.  Kontrolę właściwej eksploatacji, wyglądu estetycznego  oraz stanu technicznego maszyn i urządzeń sprawować będą pracownicy Działu Adm.-Techn. Pracownicy ci muszą posiadać wolny wstęp do obiektów w dowolnym czasie bez uprzedzania o tym Wykonawcy.

11.1. Współpraca z jednostkami kontrolującymi typu: Sanepid, PIP., Straż Pożarna,

Urząd Dozoru Technicznego itp.

12. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania wdrożonych w Szpitalu zasad

obowiązujących w Szpitalu procedur ISO 9001:2008 /załącznik Nr 2/.

13. Sprzęt, urządzenia, środki transportu i łączności stanowiące własność Wykonawcy, a

służące do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać warunki określone

odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.1. Wykonawca przekaże do Działu Adm.-Techn. wykaz z numerami telefonów

zatrudnionych do realizacji umowy pracowników dozoru i eksploatacji.

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać wszystkie materiały służące do obsługi

technicznej w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz inne materiały konieczne do

realizowania usługi.

15. Wartość materiałów użytych do realizacji umowy należy rozliczać miesięcznie, dołączając kopie faktur. Do wartości materiałów należy doliczając koszty zakupu w wysokości określonych w Sekocenbudzie w danym kwartale dla województwa świętokrzyskiego.

15.1. Brak faktur spowoduje, że Zamawiający będzie korygować wartość do obowiązujących cen opublikowanych w kwartalnikach Sekocenbud dla województwa świetokrzyskiego.

16. Zamawiający może  wydzierżawić Wykonawcy pomieszczenia na terenie Szpitala i

Przychodni w Kielcach na cele biurowe, socjalne i warsztatowe. Dzierżawa zostanie

uregulowana odrębną umową po przekazaniu pomieszczeń, a cena na dzień

dzisiejszy za 1 m2 wynosi 7,00 zł netto.

16.1 Zamawiający udostępni wewnętrzne numery telefonów /max.3/, a Wykonawca

będzie uiszczał za to opłaty wg miesięcznych wydruków oraz abonament w

wysokości 15,00 zł /m-c netto od numeru.

16.2. Wykonawca będzie pokrywał koszty za zużywane media wg odrębnej umowy

dzierżawy:

a/  zimna woda – stawka wynikająca kalkulacji w zł/m 3  netto x norma zużycia na 1 osobę /wg przepisów/ x ilość pracowników. Obecna stawka dla S szpitala wynosi – 3,77 zł/m3 , natomiast dla Przychodni wg stawki Wodociągów Kieleckich. Obecnie stawka wynosi – 3,30 zł/m3 .

b/ ciepła woda – stawka wynikająca z kalkulacji w zł/m 3 netto x norma zużycia na 1  osobę  /wg przepisów/ x ilość pracowników,. Obecna stawka wynosi – 24,08 zł/m3 .

c/ energia elektryczna – ryczałt ustalony dla Szpitala i Przychodni w  Kielcach w

kWh/m-c  x stawka ZE Kielce,

d/ centralne ogrzewanie – stawka wynikająca z kalkulacji w zł/m 2 netto x powierzchnia

ogrzewalna, Obecna stawka wynosi – 2,99 zł/m2 .

e/ ścieki – ilość zużytej wody w  m3 x stawka Wodociągów Kieleckich. Obecnie stawka wynosi – 3,50 zł/m3 . W/w stawki corocznie ulegają zmianie.

17. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w jednolite ubrania robocze i identyfikatory,  niezbędny sprzęt ochrony oraz będzie respektował regulamin porządkowy ładu i dyscypliny w tutejszym ZOZ i zaznajomi się z prawami i obowiązkami pacjenta (kserokopia Karty praw  pacjenta w załączeniu – Załącznik 3).

17.1. Zamawiający będzie stosował kary za nieprzestrzeganie zapisów pkt. 18 w wysokości 0,1%  kwoty miesięcznej  za każdy stwierdzony brak odzieży ochronnej lub identyfikatora.

18.  Zamawiający wymaga:

18.1. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200  tys. zł przez cały okres

trwania umowy.

19.3. Aktualizacji uprawnień i Zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa przez cały

okres trwania umowy/.

19.4. Aby zatrudnieni do realizacji umowy pracownicy:

19.4.1. poznali procesy technologiczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń   zainstalowanych w podczyszczalni ścieków, ujęciu wody, pompowni, układ zasilania Szpitala w wodę i odprowadzenia ścieków.

19.4.2. poznali instrukcję obsługi stacji trafo, rozdzielni głównej, rozdzielnic NN, agregatu

prądotwórczego, układ zasilania energetycznego Szpitala i Przychodni,

oddziałów,

komórek organizacyjnych, kotłowni, ujęć wody, podczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego.

19.4.3. poznali układ zasilania w ciepłą wodę użytkową, parę technologiczną, ciepło

technologiczne, centralne ogrzewanie, wymienikownie ciepła, rozprężalnie pary.

19.4.4. poznali układ zasilania w gazy medyczne, sprężone powietrze i próżnię, maszynownię próżni i sprężarkownię.

19.4.5. poznali układ sytuacyjny Szpitala i Przychodni w Kielcach, rozmieszczenie oddziałów szpitalnych, komórek organizacyjnych, ujęć wody, podczyszczalni ścieków, hydroforni, stacji trafo, agregatu prądotwórczego, zbiornika sprężonego tlenu medycznego.

19.4.6. znajomość wymogów  wymienionych  w p-kcie 19.4. ma być pisemnie potwierdzona oświadczeniem przez pracowników obsługi najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji umowy i przekazana Zamawiającemu.

19.4.7. dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji odpowiedniej dla danego podmiotu

gospodarczego o „gospodarowaniu odpadami”, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach na dzień podpisania umowy. Na dzień dzisiejszy obowiązuje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1243. w okresie 30 dni od daty podpisania umowy

.

19.4.8. Zawarcie umowy na wywóz nieczystości komunalnych w ciągu 30 dni od daty 	    podpisania umowy i przedstawieniu kserokopii Zamawiającemu.

19.4.9.  w okresach półrocznych / w miesiącach marzec i wrzesień/ dostarczania do

Laboratorium Szpitala próbki ścieków, w celu zbadania na obecność prątka gruźlicy.

20. Wykonawca będzie niezwłocznie informował o stwierdzonych nieprawidłowościach w

przedmiocie działania oraz przystąpi do czynności zmierzających do jak najszybszego ich  wyeliminowania, a po usunięciu awarii /max 3 dni/ doprowadzi miejsce do stanu

pierwotnego bez dodatkowego wynagrodzenia.

21.  Zamawiający będzie naliczał  kary umowne za nieterminowe usuwanie awarii i nierzetelne wykonywanie prac określonych w załącznikach oraz w dzienniku zgłoszeń w wysokości  0.1% kwoty miesięcznej za każdy dzień zwłoki za niewykonane zlecenie.

22. Zabrania się samodzielnej ingerencji w urządzenia będące w okresie gwarancji.

23. Wykonawca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia i konieczności zakupu nowego

urządzenia t.j. agregat głębinowy, chlorator niezwłocznie informuje Dział Adm.-Techn. o konieczności zakupu.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za organizację pracy oraz  całość

spraw objętych przedmiotem zamówienia jest …………………………………

25. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych  przez Wykonawcę do realizacji umowy w trakcie jej trwania z przyczyn, których nie można było przewidzieć, na osoby posiadające  uprawnienia nie gorsze niż wymagane w SIWZ.

Zmiany w zatrudnieniu zgłasza Wykonawca  a ich ważność zostanie potwierdzona aneksem.

26.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za zatrudnianie

pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,

I. OBSŁUGA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

Eksploatacja podczyszczalni ścieków stanowi zespół ściśle ze sobą powiązanych i współzależnych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej pracy wszystkich obiektów podczyszczalni wraz z ich urządzeniami mechaniczno-elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.

Uwzględniając procesy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, wyposażenie w urządzenia mechaniczne, sposób sterowania pracą podczyszczalni oraz wymogi bezpieczeństwa obsługi, dla potrzeb prowadzenia właściwego nadzoru funkcjonowania podczyszczalni oraz wymogi i wykonywania niezbędnych czynności obsługowych, potrzebne jest zatrudnienie pracownika na każdej zmianie odpowiednio wyszkolonego na to stanowisko. Zasadnicze czynności obsługowe muszą obejmować:

- Kontrolę przebiegu procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów w/g zaleceń w instrukcji obsługi ( zatrudniony na tym stanowisku pracy pracownik musi znać procesy oczyszczania ścieków),

- Nadzór nad pracą maszyn i urządzeń w zakresie określonym instrukcją obsługi przez pracownika odpowiednio wyszkolonego,

- Wykonywanie niezbędnych prac fizycznych (obsługa kraty, osadnika Imhoffa, urządzenia DRAIMAD, utrzymanie czystości i porządku),

- Prowadzenie książki eksploatacji podczyszczalni.

Należy wyposażyć obsługę w zestaw odczynników i urządzeń do kontroli zawartości wolnego chloru w ściekach odprowadzanych do kanalizacji zewnętrznej.

Należy zabezpieczyć w odpowiednie wymagane technologią materiały (podchloryn sodu, wapno chlorowane, polielektrolit, worki do odwadniania osadu „DRAIMAID”, odczynnik do badania zawartości wolnego chloru w odprowadzanych ściekach, worki na skratki) i urządzenia mające bezpośredni wpływ na jakość odprowadzanych ścieków w niezbędne, nie powodujące przestojów, części konserwacyjne zamienne.

II Obsługa obiektów i urządzeń.

  - Zadania obsługi

Generalnie zadaniem obsługi jest zapewnienie ciągłości eksploatacji obiektów podczyszczalni, trwałości urządzeń oraz ekonomicznej pracy podczyszczalni ścieków. W czasie dyżuru obsługa powinna rejestrować w dzienniku pracy uszkodzenia i zakłócenia w pracy urządzeń.

Usuwanie na czas drobnych uszkodzeń i usterek oraz wykonywanie bieżących remontów przyczynia się do zwiększenia pewności ruchu i zmniejszenia nakładów na kapitalne remonty.

Obsługa podczyszczalni winna być zaznajomiona z technologią oczyszczania ścieków, w tym z funkcją technologiczną, zasadą działania poszczególnych obiektów technologicznych oraz zamontowanych maszyn i urządzeń. Ponadto obsługa winna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP i wyposażenia w sprzęt zapewniający spełnienie tych przepisów na tym stanowisku pracy.

- Budynek krat.

Zadaniem obsługi jest:

- Zapoznanie się z zasadą działania mechanicznej kraty schodkowej,

- Zapoznanie się z zasadą działania kraty ręcznej, która stanowi rezerwę na wypadek awarii kraty mechanicznej,

- Systematyczne usuwanie worków ze skratkami i dawkowanie do nich wapna chlorowanego, zgromadzone ze skratkami worki na tymczasowym składowisku tzw. polu odciekowym należy zgłaszać okresowo (raz na kwartał) do wywozu w Dziale Administracyjno-Technicznym. Zamawiający żąda sprawowania nadzoru podczas odbioru przez firmę z którą Szpital zawarł umowę i pokrywa koszty utylizacji skratek.

- Systematyczne oczyszczanie kraty ręcznej z zanieczyszczeń zatrzymanych na kracie tzw. skratek w wypadku przerwy w pracy kraty mechanicznej i skierowanie przepływu ścieków przez kratę ręczną

- Utrzymanie czystości w budynku krat,

- Przewietrzanie pomieszczenia.

  - Osadnik Imhoffa

Głównym zadaniem obsługi osadnika wstępnego Imhoffa jest:

- Utrzymanie właściwego poziomu osadu w komorze fermentacyjnej oraz usuwanie we właściwym czasie osadu przefermentowanego, m.in. codzienne rozbijanie „kożucha”.

- Nie przekraczanie określonej w projekcie przepustowości komory przepływowej,

  - Chlorownia ścieków /komora kontaktowa/, chlorownia osadów

Głównym zadaniem obsługi chlorowni jest:

- Przygotowanie podchlorynu sodu,

- Nastawienie wydajności chloratora zgodnie z technologią, zawartość wolnego chloru w odprowadzanych ściekach winna wynosić od 5÷9 mg/dm3 - należy ściśle tego przestrzegać,

- Dawkowanie podchlorynu sodu do rurociągu tłocznego osadu w celu dezynfekcji osadu,

- Sprawdzanie pracy miksera statycznego

- Utrzymanie porządku w chlorowni oraz właściwych warunków przechowywania odpowiedniego zapasu podchlorynu sodu,

- Codzienne sprawdzanie szczelności przewodów, którymi płynie roztwór chlorujący,

- Przewietrzanie pomieszczenia,

- Sprawdzenie pracy mieszadła w komorze kontaktowej,

- Przestrzeganie przepisów BHP.p, ponieważ praca na w/w stanowisku jest narażona na niebezpieczeństwo związane z używanymi środkami chemicznymi.

Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję mieszadła zamontowanego w komorze kontaktowej i jego działanie, miksera statycznego, poznać instrukcję techniczno-ruchową producenta oraz instrukcję eksploatacji, konserwacji oraz przeglądowo-remontową

- Pompownia osadu.

Zadaniem obsługi pompowni jest zabezpieczenie przetłaczania osadu przefermentowanego (spuszczonego uprzednio z komory fermentacyjnej osadnika Imhoffa) do urządzenia odwadniającego typu DRAIMAD. Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję pompy i jej działanie, poznać instrukcję techniczno-ruchową producenta oraz instrukcje eksploatacji, konserwacji i przeglądowo-remontową.

Do obowiązków obsługi należy:

- Codzienne  sprawdzanie prawidłowości działania pompy i silnika, czy pompa pracuje bez wstrząsów i drgań,

- Sprawdzanie zawieszenia urządzenia sygnalizującego poziom osadu,

- Sprawdzanie szczelności połączeń zasuw i rurociągów,

- Otwarcie zasuwy na obejściu (tzw. by pasic) i wymieszanie zawartości komory zbiorczej osadu.

  - Odwadnianie osadu.

Zadaniem obsługi urządzenia do odwadniania osadu przefermentowanego typu DRAIMAD jest spuszczanie osadu przefermentowanego do zbiornika osadów, a następnie jego przetłoczenie do urządzenia DRAIMAD. Przedtem należy przygotować roztwór polielektrolitu, który przetłaczany będzie do rurociągu podającego osad do urządzenia DRAIMAD. Praca pompki dozującej polielektrolit sprzężona będzie z pracą pompy do przetłaczania osadu. Obsługa powinna znać bardzo dobrze konstrukcję urządzenia do odwadniania osadu DRAIMAD i jego działanie, poznać instrukcje techniczno-ruchowe producenta oraz instrukcje eksploatacji, konserwacji i przeglądowo-remontową,

Do obowiązków obsługi należy:

- Przygotowanie roztworu wodnego polielektolitu,

- Przygotowanie urządzenia do pełnego cyklu pracy,

- Wywożenie napełnionych worków na tymczasowe składowisko tzw. pole odciekowe a następnie okresowo (1x na kwartał) zgłaszanie w Dziale Administracyjno-Technicznym do wywozu. Zamawiający żąda sprawowania nadzoru podczas odbioru przez firmę z którą Szpital zawarł umowę i pokrywa koszty finansowe.

- Przewietrzanie pomieszczenia,

- Utrzymanie pomieszczenia w czystości.

- Sprawdzanie szczelności przewodów, którymi przetłaczany jest osad z pompowni i szczelności przewodów dawkowania roztworu wodnego polielektrolitu,

- Przestrzeganie zasad BHP.

  - Obsługa przewodów technologicznych.

Zakres obsługi przewodów technologicznych obejmuje sprawdzenie drożności i czystości przewodów oraz prawidłowości działania sieci i uzbrojenia.

Do zadań obsługi należy:

- Jeden raz w miesiącu czyszczenie kanałów, koryt i przewodów z nagromadzonych osadów i porostów, potwierdzone wpisem do książki eksploatacji.

- Okresowy (raz w miesiącu) przegląd nieużywanych zasuw, t.j. stale zamkniętych lub otwartych,

- Uszczelnienie zasuw oraz usuwanie nieszczelności połączeń kołnierzowych przez dokręcenie śrub i nakrętek lub wymianę uszczelek,

- Naprawa uszkodzonych murów, ścian, tynków, szczelin i pęknięć.

- W razie konieczności wymiany na przewodach zasuw należy w miarę możliwości utrzymać ciągłość ruchu,

- Zabezpieczenie przed okresem mrozów zasuw, hydrantów przed oblodzeniem i zamarzaniem.

  - Obsługa instalacji elektrycznych i sterowania.

Zasady ogólne:

napraw instalacji elektrycznych (usuwanie skutków zwarć i przeciążeń) może dokonywać tylko uprawniony elektryk. Dyżurni zmianowi mogą sterować pracą napędów silników elektrycznych i rozdzielnic. Obowiązkiem dyżurnych zmianowych jest znajomość funkcji poszczególnych przycisków, znaczenia sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz postępowania w czasie sygnalizacji awaryjnych.

III. Obsługa przewodów technologicznych.

Zakres obsługi przewodów technologicznych obejmuje sprawdzenie drożności i czystości przewodów oraz prawidłowości działania sieci i uzbrojenia.

Do zadań obsługi należy:

- okresowe czyszczenie kanałów, koryt i przewodów z nagromadzonych osadów                      i porostów,

- okresowy (raz w miesiącu) przegląd nieużywanych zasuw, tj.: stale zamkniętych lub otwartych,

- okresowe (raz w roku) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych z osadów,

- uszczelnienie zasuw oraz usuwanie nieszczelności połączeń kołnierzowych przez dokręcenie śrub i nakrętek lub wymianę uszczelek,

- zabezpieczanie części metalowych przed korozją przez malowanie farbą lub lakierem antykorozyjnym, co najmniej raz w roku,

- naprawa uszkodzonych murów, ścian, tynków, szczelin i pęknięć,

- w razie konieczności wymiany na przewodach zasuw należy w miarę możliwości utrzymać ciągłość ruchu,

- zabezpieczenie przed okresem mrozów zasuw, hydrantów przed oblodzeniem                      i zamarzaniem.

IV. Obsługa instalacji elektrycznych i sterowania.

Zasady ogólne: naprawa instalacji elektrycznych (usuwanie skutków zwarć i przeciążeń) może dokonywać tylko uprawniony elektryk. Dyżurni zmianowi mogą sterować pracą napędów silników elektrycznych i rozdzielnic. Obowiązkiem dyżurnych zmianowych jest znajomość funkcji poszczególnych przycisków, znaczenia sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz postępowania w czasie sygnalizacji awaryjnych.

V. Konserwacja urządzeń i obiektów

      - Zadania konserwacji.

Prawidłowa konserwacja przedłuża okres eksploatacji urządzeń, eliminuje częste naprawy i remonty. Podstawowe zadania konserwacji można określić następująco:

- Zabezpieczenie eksploatowanych urządzeń przed zepsuciem przez utrzymywanie ich w czystości, natychmiastowe usunięcie powstałych uszkodzeń i drobnych usterek,

- Zabezpieczenie urządzeń przed nadmiernym ich zużywaniem się w czasie eksploatacji przez smarowanie łożysk, przekładni itp.,

- Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji obiektów i urządzeń.

- Zakres konserwacji.

W skład czynności konserwacyjnych wchodzą ogólnie:

- Regulacja i pasowanie części ruchomych maszyn i urządzeń,

- Uszczelnianie zaworów, zasuw, dokręcanie śrub i nakrętek,

- Smarowanie łożysk, przekładni i innych części ruchomych i trących,

- Czyszczenie z osadów pomp, pływaków, koryt i przewodów,

- Zabezpieczenie przed skutkami mrozów,

- Przeprowadzanie konserwacji.

- Regulowanie i dopasowanie elementów i części ruchomych w razie stwierdzenia takiej potrzeby dokonują dyżurni zmianowi,

- Smarowania mechanizmów urządzeń dokonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji,

- Czyszczenie kanałów, koryt, przewodów i rowów dokonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zanieczyszczenia lub, co najmniej 1 raz w tygodniu – dotyczy to również kanału sanitarnego od oczyszczalni do włączenia do kolektora Szewce- Sitkówka Nowiny,

- Walkę ze skutkami oblodzenia prowadzi się w okresie występowania mrozów, a przygotowanie na około 3 tygodnie wcześniej,

- Wytyczne konserwacji urządzeń mechanicznych:

| Nazwa urządzenia, określenie części wymagających smarowania | Rodzaj środka smarowania | Częstotliwość smarowania |
| --- | --- | --- |
| Zasuwy, mechanizmy śrubowe | Smar ŁT 43 | Raz w miesiącu |
| Krata: prowadnice ślizgowe mechanizm napędu | Smar maszynowy Smar grafitowy | Co 2 tygodnie Co 2 tygodnie |
| Pompa zatapialna: komory olejowe | Olej OIL EP 46 zalecany przez producenta | Sprawdzanie stanu i ewentualne uzup. co 12 m-cy |

- Przeglądy obiektów i urządzeń.

  - Zasady ogólne:

Przeglądy mają na celu ustalenia stopnia zużycia poszczególnych urządzeń lub ich części, gdy zużycie to nie przekroczyło dopuszczalnych granic i może być przywrócony stan pierwotny urządzenia. Przeglądy mogą być powiązane z drobną naprawą lub wymianą zużytej części.

Przegląd bieżący jest nieplanowany i wykonują go pracownicy oczyszczalni każdego dnia. Polega on na bieżącym sprawdzeniu pracy urządzeń oraz ich stanu technicznego. Wszelkie zauważone niedomagania w pracy urządzeń dyżurny zmianowy wpisuje do raportu dziennego i melduje o tym osobie nadzorującej pracę podczyszczalni.

Przeglądy okresowe: dokonuje się raz w kwartale wg zaplanowanego harmonogramu lub częściej na zlecenie osoby nadzorującej prace podczyszczalni, w przypadku niewłaściwej pracy urządzenia.

Przeglądy po uszkodzeniach: po każdym uszkodzeniu, które spowoduje nieplanowane zatrzymanie pracy urządzenia, należy przeprowadzić przegląd uszkodzonego urządzenia lub jego części.

2. Częstotliwość przeglądów podstawowych urządzeń mechanicznych: ( 1 raz w roku ).

3. Powinny być dokonywane w n/w  okresach i odnotowywane w książce obsługi podczyszczalni.

- Pompa do osadu

- Krata mechaniczna

- Chloratory

- Mieszadło do ścieków

- Mikser do osadu.

VII. Wykonywanie remontów:

Remonty bieżące powinny być wykonywane przy wykorzystaniu własnych środków technicznych i personelu eksploatacyjnego.

VIII. Ponadto do obowiązków obsługi podczyszczalni należy:

  - Znać i ściśle przestrzegać „Instrukcję obsługi i eksploatacji podczyszczalni ścieków” opracowanej przez EKO-PROJ w Kielcach. Instrukcja powinna znajdować się na podczyszczalni,

  - Prowadzić codziennie na każdej zmianie „Książkę obsługi podczyszczalni”.

IX. OBSŁUGA UJĘĆ WODY

Ujęcie „Dobrzączka” – zasadnicze, wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW) obejmuje charakterystykę Stacji Uzdatniania Wody, zasady eksploatacji filtrów wypełnionych złożem katalitycznym i urządzeń do dozowania reagentów oraz podstawowe przepisy z zakresu BHP. Dotyczy pracowników obsługi oraz nadzoru SUW. Zalecenia te obowiązują każdego zatrudnionego przy obsłudze stacji. Czynności obsługowe wymagające użycia sprzętu specjalistycznego (wymiana agregatu głębinowego i jego naprawy, naprawa instalacji i urządzeń elektronicznych, serwis maszyn i urządzeń), należy zlecać do wyspecjalizowanych zakładów. Ujecie wody należy zabezpieczyć w odpowiednie wymagane technologią materiały (podchloryn sodu, nadmanganian potasu, węglan sodu). Należy również przestrzegać zasady, aby zawsze na ujęciu był zapasowy, sprawny agregat głębinowy odpowiadający ściśle do wymogów technologicznych studni.

1. Ujęcie wody i urządzenia pompowe IO, IIO, IIIO

1.1. Studnie głębinowe:

Ujęcie wody tworzą dwie istniejące studnie głębinowe pracujące przemiennie, posiadają obudowy (szachty) murowane, obsypane ziemią.

1.2. Urządzenia do uzdatniania wody:

Jakość wody surowej ze studni, stanowiących źródło wody dla wodociągu nie odpowiada wymaganiom Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu. W związku z powyższym woda surowa poddawana jest uzdatnianiu w następujących procesach technologicznych:

- Otwarte napowietrzanie,

- Chemiczne utlenianie i korekta pH

- Koagulacja,

- Jednostopniowa filtracja wody,

- Dezynfekcja.

W skład urządzeń uzdatniających wodę wchodzą:

- desorber,

- Zestaw do chemicznego utleniania i korekty pH,

- Zbiornik reakcji,

- Pompy pośrednie IIo,

- Filtry ciśnieniowe,

- Pompa do płukania filtrów,

- Dmuchawa powietrza,

- Chlorator,

- Zestaw pomp III0,

- Armatura,

- Pomiar ilości wody (wodomierz),

- Zbiornik pośredni wody uzdatnionej,

- Odstojnik popłuczyn,

- Rurociągi i kanały technologiczne,

- Kanalizacja zewnętrzna.

  - Codzienna obsługa stacji:

Zadaniem obsługi jest zapewnienie ciągłości eksploatacji urządzeń, trwałości urządzeń oraz ekonomicznej pracy stacji. Proces uzdatniania wody należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi SUW .W czasie dyżuru obsługa powinna rejestrować w dzienniku pracy:

- Ilość roztworu KmnO4, Na2CO3, NaClO i ewentualnie je przygotowuje,

- Informacje o ewentualnych stanach awaryjnych – komunikaty na wyświetlaczu panelu operatorskiego, świecenie odpowiednich diod LED na schemacie synoptycznym,

- Drożność instalacji odpowietrzających filtry,

- Stan wodomierza na każdej zmianie, z wpisem do książki obsługi,

- Wszystkie uszkodzenia i zakłócenia w pracy urządzeń.

  - Okresowa obsługa stacji:

Uzdatnianie wody oraz wszystkie procesy związane z procesem płukania filtrów (wzruszanie złoża, płukanie wodą, spust pierwszego filtratu) odbywają się automatycznie. Pracownicy obsługujący stację okresowo sprawdzają i potwierdzają wpisem do książki eksploatacji:

- Praca pompy głębinowej,

- Częstotliwość załączania pompy (przerwa między włączeniem a wyłączeniem nie powinna być krótsza niż 6 min.),

- Stan odpowietrzeń filtrów,

- Drożność zaworów bezpieczeństwa,

- Działanie manometrów, przez przestawienie kurków w położenie, w którym wskaźnik odcięty jest od instalacji a połączony z atmosferą (wskazówka powinna spaść do zera),

- Opór złoża filtracyjnego,

- Stan armatury (rysy, pęknięcia itp.),

- Raz w roku stan wierzchniej warstwy złoża i jego wysokość, wpisując do książki eksploatacji,

- 1 x w miesiącu „rozruch” ręczny zapasowej pompy głębinowej, wpisując do książki eksploatacji.

  - Ujęcie wody i urządzenia pompowe I0, II0, III0

Do zadań w zakresie eksploatacji należy w szczególności:

- Bezwzględnie eksploatować agregat głębinowy dostosowany do wymogów technologicznych studni,

- Pomiary lustra wody w studniach 1x na miesiąc z notowaniem wyników w książce eksploatacji ujęcia wody. Wyniki mają być przekazywane do Działu Adm.-Techn., celem ich zapisywania w książce eksploatacji studni,

- Ścisłe przestrzeganie wytycznych DTR producenta pomp głębinowych.

- W przypadkach stwierdzenia zmniejszenia wydajności studni należy niezwłocznie pisemnie powiadomić  Zamawiającego.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-epidemiologicznym szachtów studzienek, zasuw, rurociągów. Włazy bezwzględnie muszą być zamykane na kłódkę, wywietrzniki muszą być zabezpieczone przed dostępem owadów,

W trakcie eksploatacji zabrania się samowolnego opuszczania pomp poniżej określonego poziomu.

  - Desorber:

Przeznaczony jest do napowietrzania wody oraz usuwania agresywnego dwutlenku węgla oraz siarkowodoru. Kontrola pracy wieży polega na okresowym sprawdzeniu pracy wentylatora doprowadzającego powietrze.

- Filtry:

Proces płukania w SUW odbywa się automatycznie dzięki zastosowaniu zaworów wielodrogowych, zgodnie z alogarytmem umieszczonym w sterowniku mikroprocesowym. Kontrola procesu uzdatniania wody polega na śledzeniu oporu złoża filtracyjnego oraz jakości wody uzdatnionej oraz okresowym jego stanu.

- Pompa dozująca nadmanganian potasowy:

Obsługa pompy dozującej polega na utrzymywaniu takiej wydajności, aby zapewnić utlenianie związków humusowych tworzących barwę oraz wspomóc proces utleniania związków żelaza i manganu. Zgodnie z badaniami technologicznymi w trakcie rozruchu technologicznego przyjęto dawkę < 2,5 mg/dm3.

Uwaga ! Należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego procesu chemicznego utleniania wody, zawartość Fe 2+ w wodzie przed filtrami powinna wynosić <0,3 mg/dm3.

Wszelkie odstępstwa należy korygować przez regulację wydajności pompy dozującej.

- Pompa dozująca węglan sodu:

Obsługa pompy polega na utrzymaniu takiej wydajności, aby odczyn wody napływającej na filtry mieścił się w zakresie (6,5-6,8) pH. Przewidziano dawkowanie roztworu 5%.

Uwaga ! Należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego procesu chemicznego odkwaszania wody.

Wszelkie odstępstwa należy korygować przez regulację wydajności pompy dozującej.

- Chlorator – pompa dozująca podchloryn sodowy: do dezynfekcji wody w stacji służy pompa Prominen Concept.

Ze względu na dobre wskaźniki bakteriologiczne wody surowej nie przewiduje 	się ciągłego chlorowania wody. Dezynfekcja wody odbywa się za pomocą 1% roztworu wodnego podchlorynu sodowego. Należy stosować taką dawkę podchlorynu sodowego, aby w najbliżej położonym punkcie czerpalnym ilość wolnego chloru w wodzie nie była mniejsza niż 0,3 mg/dm3 i nie większa niż 0,5 mg/dm3. Kontroli zawartości chloru należy dokonywać za pomocą testów kolorymetrycznych i w zależności od wyniku pomiaru skorygować ilość dawkowanego podchlorynu. Chlorowanie powinno się odbywać pod nadzorem właściwej stacji Sanitarno-epidemiologicznej.

- Dmuchawa:

Obsługa z wpisem do książki eksploatacji polega na:

- 2 x w tygodniu sprawdzeniu stanu oleju w komorach olejowych,

- 1 x w miesiącu sprawdzeniu napięcia pasów przekładni,

- 1 x w miesiącu sprawdzeniu stanu filtra powietrza,

- 1 x na dwa miesiące sprawdzeniu działania zaworu bezpieczeństwa,

- 1 x na dwa miesiące oczyszczeniu zaworu zwrotnego.

Przeglądy okresowe należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

- Pompy III0:

# Obsługę zestawu pompowego należy prowadzić ściśle z wytycznymi DTR

- Elementy zestawu należy utrzymywać w czystości,

- Kontrolować, co 3 miesiące połączenia śrubowe pomp z rurociągami i szkieletem podstawy,

- Silnik, łożyska i uszczelnienie wału nie wymagają żadnej konserwacji.

- W wypadku awarii naprawę należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Uwaga ! Przed każdym pierwszym uruchomieniem pomp sieciowych należy odpowietrzyć rurociąg ssący i pompy sieciowe.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa:

Bieżąca obsługa aparatów pomiarowych polega na:

- Sprawdzeniu stanu technicznego szkieł, plomb manometrów i wodomierza,

- Legalizowaniu wodomierza zgodnie z obowiązującymi przepisami, o fakcie należy powiadomić Zamawiającego.

- Sprawdzeniu drożności zaworów trójdrogowych, manometrów, co 3 miesiące.

Zabrania się naprawy aparatury pomiarowej przez osoby nieuprawnione.

1.14. Rurociąg na trasie SUW – wieża ciśnień: rury Ø 80 izolowane łączone na kołnierze:

# Obsługa polega na okresowym przeglądzie całej trasy przebiegu rurociągu.

# 1.15. Odstojnik popłuczyn:

Eksploatacja polega na odprowadzaniu wody nad osadowej. Maksymalna ilość zgromadzonego osadu nie może przekraczać poziomu dna rury odprowadzającej wody nad osadowe, w razie przekroczenia tego poziomu należy powiadomić Dział Administracyjno-Techniczny. 1 x na tydzień konserwacja rowu odprowadzającego wody popłuczne.

1.16. Szambo bezodpływowe:

W zależności od potrzeb należy zlecić wywiezienie nieczystości wozem asenizacyjnym do oczyszczalni.

2. Zatrzymanie urządzeń stacji

- Zatrzymanie programowe:

Może nastąpić w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów okresowych. Przebieg programowego zatrzymania stacji:

- Wyłączyć silniki pomp z automatycznego sterowania,

- Odciąć pompę głębinową, pompę przewałową, poprzez zamknięcie zaworów na rurociągach tłocznych,

- Zamknąć zawór odcinający sieć wodociągową.

  - Zatrzymanie awaryjne:

Może nastąpić w wypadkach:

- Jeżeli zostanie stwierdzone bakteriologiczne skażenie wody,

- Jeżeli nie zadziałają czujniki poziomów wody,

- Jeżeli stwierdzone zostanie mechaniczne uszkodzenie zbiorników ciśnieniowych,

- Jeżeli nastąpi awaria rurociągu,

- Jeżeli nastąpi uszkodzenie armatury,

- Jeżeli wystąpi uszkodzenie instalacji elektrycznej.

3. Konserwacja i remonty:

    - Konserwacja polega na:

- Oczyszczeniu i uzupełnieniu stwierdzonych w czasie przeglądów ubytków powłok

antykorozyjnych blach zbiorników,

- Kontroli sprawności zaworów,

- Okresowym przeglądzie urządzeń pompowych,

- Systematycznej kontroli urządzeń i budowli na sieci,

- Utrzymanie należytego stanu przewodów,

- Drobnych remontach i naprawach bez wyłączania z sieci.

- Ponadto obsługa powinna:

4.1. Znać i ściśle przestrzegać „Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody”.

Instrukcja powinna znajdować się na ujęciu „Dobrzączka”.

4.2. Codzienne dokonywać wpisów o przeprowadzonych i wykonywanych czynnościach w  książce obsługi i eksploatacji ujęcia wody.

X. POMPOWNIA ZASILANIA ZASADNICZEGO

Zasilanie obiektów Szpitala w wodę zasadniczą odbywa się z Ujęcia Wody „Dobrzączka”.Woda pobierana jest ze studni głębinowej agregatem pompowym i tłoczona poprzez Stację Uzdatniania Wody do zbiornika wody czystej uzdatnionej, dalej pobierana przez zestaw hydroforowy zlokalizowany na ujęciu i przesyłana rurociągiem do zbiorników 2 x 100 m3 poprzez pomieszczenie pompowni zasadniczej i komorę zasuw. Ze zbiorników poprzez zestaw hydroforowy woda tłoczona jest do sieci wodociągowej zasilającej obiekty szpitalne.

Do obsługi należy m.in.:

a.  zapewnienie całodobowej dostawy wody na cele socjalno-bytowe do obiektów szpitalnych,

b.  postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi pompowni, która znajduje się w obiekcie,

c.  utrzymywanie ciągłego zasyfonowania w komorze odmulania,

d.  stałe dbanie o czystość zbiorników i filtra poprzez czyszczenie z osadów,

e.  codzienne dokonywanie wpisów w książce eksploatacji, rejestrując wszelkie czynności z zakresu obsługi,

f.  bieżące przeglądy, konserwacja zasuw,

g.  utrzymywanie porządku w obiekcie,

h.  zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego wszelkich zakłóceń w pracy urządzeń pompowni.

Wymaga się posiadania 3 szt. telefonów komórkowych (1 szt. do dyspozycji pracownika zmianowego, 2 szt. dla kierownictwa obsługi) w celu identyfikacji systemu alarmowego.

XI. POMPOWNIA  ZASILANIA AWARYJNEGO  (teren Sitkówka)

Zasilanie dodatkowe tzw. awaryjne obiektów Szpitala w wodę odbywa się z istniejącego wodociągu „Chęciny”. Może być wykorzystywane tylko w godzinach nocnych, w innych przypadkach po uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.

Woda z istniejącej sieci wodociągowej dopływa do zbiorników 2 x 2,5 m3. Zasilanie Szpitala odbywa się poprzez zestaw hydroforowy, którego praca sterowana jest ogólnym systemem GPS dla całego układu. Przełączenie systemów zasilania zasadniczego na awaryjny odbywa się w trybie ręcznym.

Do obsługi należy:

a.  zapewnienie awaryjnego dostarczania wody na cele socjalno-bytowe do obiektów

szpitalnych,

b.  postępowanie zgodnie z Instrukcją obsługi pompowni, która znajduje się w obiekcie,

c.  1 raz w tygodniu wykonać zgodnie z instrukcją tzw. pompowanie oczyszczające,

zapewniając dobrą jakość wody,

d.  prowadzenie książki eksploatacji rejestrując wszelkie czynności z zakresu obsługi (w

tym 1 raz w tygodniu stan wodomierza głównego znajdującego się w budynku

pompowni),

e.  bieżące przeglądy urządzeń,  konserwacja zasuw,

f.  utrzymywanie porządku w pomieszczeniu i terenie ujęcia,

g. zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego wszelkich zakłóceń w pracy

urządzeń.

XII. Zakres obsługi oraz zabezpieczenie dostaw gazów medycznych i innych:

1. Obsługa techniczna urządzeń, instalacji i punktów poboru gazów medycznych w tym:

1.1. tlenu medycznego: zbiornika tlenu ciekłego z instalacjami i punktami poboru tlenu. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej ciśnienie tlenu medycznego na poziomie 0,5 MPa.

1.2. agregatów, instalacji i punktów poboru centralnej próżni. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej podciśnienie próżni na zbiorniku na poziomie określonym przez oddziały szpitalne.

1.3. sprężarek, instalacji i punktów poboru powietrza medycznie czystego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w instalacji szpitalnej sprężonego powietrza na poziomie określonym przez blok operacyjny i OIT.

1.4. gospodarka  gazami medycznymi: zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem zapotrzebowania do działu adm.-techn. na dostawę gazów medycznych do zbiornika tlenu ciekłego, na wymianę gazów medycznych w butlach stalowych, przyjmowanie dostaw gazów, składowanie butli, wymiana butli u użytkowników.

2. Do obowiązków należy:

2.1. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać stosowne kwalifikacje, potwierdzone

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. (G – Z pkt 7)

2.2. Odbiór od dostawców wszystkich gazów medycznych, ich składowanie, przechowywanie i wydawanie,

2.3. Zabezpieczenie całodobowej dostawy niepalnych gazów medycznych / tlen

medyczny, powietrze sprężone, podtlenek azotu, biogon, argon, mieszanki

kalibracyjne/,

2.4. Całodobowa obsługa instalacji i urządzeń wymienionych w punkcie 1,

2.5. Dostarczanie gazów medycznych do komórek organizacyjnych ,

2.6. Składanie zapotrzebowań na dostawę gazów medycznych w dziale adm.-techn. z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,

2.7. Naprawa i konserwacja w/w instalacji i urządzeń,

2.8.Współpraca ze służbami technicznymi właściciela zbiornika na tlen ciekły oraz z

inspektorami Dozoru Technicznego, prowadzenie książki eksploatacji zbiornika,

2.9. O wszelkich nieprawidłowościach w pracy zbiornika, należy niezwłocznie

powiadomić właściciela zbiornika.

2.10. Natychmiastowe usuwanie wszelkich usterek i awarii instalacji i urządzeń.

2.11. Dokonywanie w okresach miesięcznych rozliczeń ze zużycia gazów medycznych w

podziale na komórki organizacyjne,

2.12. Utrzymanie porządku w strefie ochronnej zbiornika, w tlenowni, w maszynowniach

próżni, sprężarkowi, czyszczenie połączeń zbiornika ze szronu /wg potrzeb/,

2.13. Dostawa butli z gazami medycznymi w sposób bezpieczny i zapobiegający niszczeniu schodów.

XIII.  ZAKRES PRAC STAŁEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH, C.O. I PARY TECHNOLOGICZNEJ.

1. Do stałej obsługi, bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie należą:

1.1. Sieci wodne zewnętrzne od ujęć wody „Dobrzączka”, przepompowni „Sitkówka” oraz pompowni do budynków Szpitala i wewnętrzne w tych budynkach oraz urządzeń

zainstalowanych na sieci,

1.2. Sieci wodne w WPP w Kielcach od licznika zimnej wody,

1.3. Instalacje wody ciepłej w Szpitalu i WPP w Kielcach,

1.4. Wymiennikownię ciepła i rozprężalnię pary w Szpitalu, w której znajdują się następujące  urządzenia: pompy obiegowe centralnego ogrzewania, pompy kondensatu, pompy  hydroforowe, hydrofor, zbiorniki ciepłej wody, wymiennik ciepłej wody, wymiennik ciepła technologicznego, pompy obiegu ciepła technologicznego, rozdzielacze, odwadniacze, zbiorniki kondensatu, sprężarka, zawory termoregulacyjne, aparat bezpieczeństwa.

1.5. Wymiennnikownię ciepła i kotłownię gazową w WPP Kielce,

1.6. Instalacje c.o. i pary technologicznej w budynkach i całej sieci przesyłowej od kotłowni do budynków Szpitala i w WPP w Kielcach od licznika ciepła,

1.7. Instalacje i urządzenia wodno-sanitarne wewnątrz budynków i zewnętrzne instalacje

wodno-kanalizacyjne od budynków do podczyszczalni ścieków w szpitalu i do   miejskiej sieci kanalizacyjnej w WPP Kielce.

1.8. Instalacje odprowadzające wody opadowe w Szpitalu.

2. Do obowiązków należy:

2.1. Bezwzględny wymóg posiadania właściwych kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących prace w tym zakresie.

2.2. Dokonywanie w okresach kwartalnych przeglądów stanu technicznego wymienionych w punkcie1 instalacji i urządzeń,

2.3. Opracowanie wspólnie z Zamawiającym planów i harmonogramów wykonawstwa robót,

2.4. Zapewnienie ciągłej dostawy wody ciepłej i zimnej, energii cieplnej dla celów c.o. oraz pary technologicznej do komórek organizacyjnych,

2.5. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie wymienionych mediów oraz odprowadzania ścieków, w związku z planowanymi remontami,

2.6. Usuwanie w trybie pilnym wszelkich awarii przez wymianę lub naprawę i uszkodzeń sieci oraz urządzeń na nich zainstalowanych: brodziki, wanny, kabiny natryskowe, zlewy, umywalki sedesy i inne, które są w Szpitalu lub w Przychodni wraz z pracami koniecznymi do usunięcia przyczyn skutków awarii.

2.7. Współpraca z jednostkami kontrolnymi Sanitarno - Epidemiologicznymi, Wodociągów Kieleckich, PIP, straży i przedstawianie protokółów z tych kontroli Zamawiającemu,

2.8. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń wodno –

kanalizacyjnych, podgrzewaczy wody i.t.p. zgodnie z instrukcjami obsługi, przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż,

2.9. Używanie do prac remontowych materiałów atestowanych i zgodnych z Polskimi

Normami,

2.10. Rozliczanie się z wykorzystanych do napraw i remontów materiałów w okresach

miesięcznych i w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne,

2.11.Materiały pochodzące z rozbiórki i nadające się do ponownego montażu i wykorzystania, należy protokolarnie przekazywać do działu administracyjno technicznego,

2.12. Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zmian do zapisów w książkach obiektów,

wynikających z prowadzonych robót.

XIV. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE STAŁEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ W BRANŻACH: STOLARSKICH, TAPICERSKICH, BUDOWLANYCH I ŚLUSARSKICH.

Do zadań w zakresie bieżącej konserwacji i drobnych napraw w zakresie ślusarskim,

stolarskim, tapicerskim i budowlanym należy:

1. Posiadać narzędzia, sprzęt oraz pracowników posiadających właściwe kwalifikacje,

2. Bezzwłoczne usuwanie awarii dot. prac n/w:

2.1. Usuwanie usterek stolarki okiennej i drzwiowej, poprzez wymianę, naprawę lub konserwację,

2.2.Wymiana zamków drzwiowych i meblowych, klamek, szyldów, samozamykaczy, półek pod klawiaturę komputerową, zasuwek, haczyków oraz montowanie nowych,

2.3. Naprawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych i

inwalidzkich, leżanek, chodzików i.innego sprzętu będącego w szpitalu lub Przychodni,

2.4. Naprawa i konserwacja mebli stolarskich, wersalek, leżanek, krzeseł, foteli, taboretów, mebli biurowych i.i innych, które są na wyposażeniu w placówkach.,

2.5. Konserwacja mebli tapicerowanych z wymianą materiałów pokryciowych,

2.6. Montaż i wymiana drobnego sprzętu t.j. dozowniki na mydło, ręczniki, płyny

dezynfekcyjne, półek, karniszy, tablic ogłoszeniowych, kratek wentylacyjnych itp.

2.7. Wymiana, montaż  i naprawa narożników w ciągach komunikacyjnych, listew

odbojowych, listew podłogowych, poręczy, naprawa schodów i ciągów pieszych ( do 1m2 w jednym miejscu),

2.8. Czyszczenie rynien minimum 1 x w roku ( październik, listopad) poprzez usunięcie

zanieczyszczeń nie uszkadzając instalacji przeciwoblodzeniowej zamontowanej w

rynnach i rurach spustowych.

2.9. Kontrola kanałów wentylacyjnych 1 x  na kwartał, w których zamontowane są

wentylatory mechaniczne, czyszczenie wentylatorów.

Przegląd należy potwierdzić pisemnie przez komórki organizacyjne.

XV. ZAKRES PRAC STAŁEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH.

1. Do stałej obsługi i bieżącej konserwacji należą:

1. Do stałej obsługi i konserwacji należą:

1.1. Sieci zasilające od stacji trafo i agregatu prądotwórczego do wszystkich budynków

Szpitala w Czerwonej Górze i WPP w Kielcach,

1.2. Instalacje i urządzenia elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne:

- Instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- Instalacje odgromowe budynków i budowli,

- Instalacje elektryczne wewnętrzne ( podstawowe, rezerwowe, sygnalizacyjne,

ewakuacyjne, pożarowa, alarmowa),

- Rozdzielnie SN i NN,

- Agregat prądotwórczy,

- Baterie kondensatorów w stacji trafo,

- Baterie akumulatorów,

- UPS przy Oddziale Intensywnej Terapii,

- Rozdzielnie,

- Rozdzielnice,

- Puszki łączeniowe,

- Lampy oświetleniowe,

- Przełączniki,

- Wyłączniki,

- Czerpnie i wyrzutnie powietrza,

- Nagrzewnice powietrza,

- Filtry itp.,

- Inne urządzenia elektryczne, np. centralka sygnalizacji pożaru, syreny alarmowe,

1.3. Instalacje i urządzenia wentylacji oraz klimatyzacji.

- Czerpnie i wyrzutnie powietrza,

- Nagrzewnice powietrza,

- Filtry,

- Klimatyzatory,

- Sprężarki i chłodnice.

2.  Do obowiązków należy:

2.1. Dyspozycyjność całodobowa do usuwania awarii, co najmniej jednoosobowo,

2.2. Bezwzględny wymóg posiadania kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących prace,

2.3. Zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej do wszystkich komórek

organizacyjnych,

2.4. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie energii elektrycznej w

związku z planowanymi remontami,

2.5. Usuwanie w trybie natychmiastowym wszelkich awarii i uszkodzeń,

2.6. Współpraca z Zakładem Energetycznym w Kielcach zgodnie z Instrukcją

Współpracy,

2.7. Prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych t.j. agregat

prądotwórczy, baterie kondensatorów, baterie akumulatorów, UPS zgodnie z

dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń i przepisami bhp,

2.8. Wykonywanie napraw sieci, instalacji, urządzeń sprzętu i.t.p. wynikających z przeglądów   i harmonogramów robót oraz z bieżących potrzeb i zleceń z komórek organizacyjnych,

2.9. Wykonywanie napraw, wymiany filtrów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych,

regulacja parametrów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz utrzymanie w stałej

sprawności technicznej,

2.10.Współpraca z Serwisami firmowymi w okresie gwarancji urządzeń, osprzętu i instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji,

2.11.Wykorzystywanie do napraw i remontów materiałów zgodnie z Polskimi Normami i

posiadających właściwe atesty techniczne,

2.12.Materiały pochodzące z rozbiórki i demontażu należy przekazać do działu

administracyjno –technicznego,

2.13.Zgłaszanie do działu administracyjno- technicznego wpisów w książkach obiektów z tytułu prowadzonych w wymienionym zakresie robót,

2.14.Nanoszenie wszelkich zmian w dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonej

obsługi i konserwacji.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego p. Stanisława Krzeszewska tel. 041/34-655-45 w. 233, Specjalista ds. Technicznych p. Marian Pakuła tel. 041/34-655-45 w. 179 i Inspektor d/s ochrony środowiska p. Mirosława Jantura tel. 041/34-655-45 w. 179.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, które wynosi:

a).wartość netto: ……………………………………………………………………zł.

słownie: ……………………………………………………………… złotych 00/100

b). VAT ……% VAT : ………………………………………………………………zł.

słownie: ……………………………………………………………… złotych 00/100

c). wartość brutto: …………………………………………………………………..zł

słownie: …………………………………………………………………. złotych 00/100

2. Wykonawca będzie rozliczał fakturami miesięcznymi :

- koszty stałej obsługi w wysokości 1/36 kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

- koszty materiałów potrzebnych do realizacji umowy  w rozbiciu na poszczególne

komórki i zużytych w miesiącu obrachunkowym, potwierdzonym na zleceniu przez

oddziałową lub kierowników komórek organizacyjnych.

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny określonej w ust. 1 przez 365 dni.

4. Wzrost cen może nastąpić tylko w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, dóbr i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez prezesa GUS, po ustaniu zadeklarowanego w ofercie okresu stabilności ceny oraz zmiany cen brutto tylko w przypadku, gdy nastąpi zmiana w stawce podatku VAT. O powyższym zmianach Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie w formie Aneksu.

5.  Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych  przez Wykonawcę do realizacji umowy w trakcie jej trwania z przyczyn, których nie można było przewidzieć, na osoby posiadające  uprawnienia nie gorsze niż wymagane w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

§ 5

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 6

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w zakresie przewidzianym w zapisach umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia miesięcznego.

2. Kara umowna będzie potrącana przy wypłacie wynagrodzenia miesięcznego w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Komisję powołaną przez Zamawiającego lub przez odpowiednie organy wskazane w umowie. Komisja każdorazowo sporządza protokół z czynności kontrolnych zawierający stanowisko Wykonawcy w sprawie uchybień. Wykonawca od rozstrzygnięcia zawartego w protokole przysługuje odwołanie do Dyrektora Zamawiającego. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia, (powołania odpowiedniego zapisu umowy) wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistnienie okoliczności.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Praw zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

    - Kserokopia uprawnień i wpisów do Okręgowej Izby Inżynierów.

    - Polisa Ubezpieczeniowa.

ZAMAWIAJĄCY                           POD WZGLĘDEM                        WYKONAWCA

FORMALNO - PRAWNYM