Chęciny, dnia 2011-05-11

Znak sprawy:

DZ-175-2011-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zgodnie z rysunkiem IS-2 Rzut wymiennikowni projekt branży sanitarnej zasilanie bloku operacyjnego w instalacje c.o., c.w.u. i c.t. należy wykonać za pomocą sieci z rur preizolowanych. Czy sieci te wchodzą w zakres prac objętych przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, określenie długości i średnic poszczególnych odcinków  oraz udostępnienie przedmiaru robót.

Odp. Sieć preizolowana między budynkami nie wchodzi w zakres prac objętych przedmiotem  zamówienia i została już zrealizowana.

Pytanie nr 2 - Zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową „kolektory będą usytuowane na specjalnych konstrukcjach wg opracowania projektu konstrukcyjnego” (część opisowa projekt branży sanitarnej str. 2). W załączonej dokumentacji brak wskazanego opracowania. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne i ewentualne uzupełnienie przedmiarów robót.

Odp. Konstrukcja pod kolektory została już wykonana.

Pytanie nr 3 - Rysunek A-5 – blok D przekrój przez stropodach wentylowany  projektu budowlanego sugeruje docieplenie przestrzeni poddasza na płycie stropu przestrzeni wentylowanej. Czy prace te mają zostać ujęte w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji i otrzymanych przedmiarów robót o pozycje odnoszące się do wskazanych prac.

Odp. Docieplenie przestrzeni stropodachu zostało zrealizowane w ramach odrębnego zadania

Pytanie nr 4 - W załączniku nr 1  zawarte zostały rysunki do projektu budowlanego. Nie zamieszczono natomiast nigdzie opisu do wskazanych prac. Zamawiający udostępnił jedynie przedmiar robót budowlanych. W związku z powyższym pytamy czy całość prac związanych z branżą budowlaną została ujęta w udostępnionym przedmiarze? Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie opisu i uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odp. Cześć budowlana - przedmiar obejmuje całość robót.

Pytanie nr 5 - Proszę o udostępnienie dokumentacji (schematu, zestawienia materiałów i urządzeń, parametrów pracy) projektowanego kompaktowego węzła cieplnego zasilania instalacji c. t. dla projektowanego bloku operacyjnego.

Odp. W załączniku do dokumentacji podano typ węzła z parametrami – schemat zgodnie z częścią rysunkową rys. IS-4 do IS-7.

Pytanie nr 6 - Co zamawiający rozumie pod pojęciem MES zbiornik warstwowy - poz. 80 przedmiaru robót branży sanitarnej.

Odp. MES – moduł regulacyjny układu.

Pytanie nr 7 - Jakie parametry muszą spełniać kolektory słoneczne w przypadku stosowania urządzeń równoważnych.

Odp. Konstrukcja wsporcza została wykonana w 2010 r w ramach remontu i termomodernizacji budynku  D. Konstrukcja wsporcza została wykonana pod kolektory zgodnie z dokumentacja.

Pytanie nr 8– Czy dopuszczają Państwo urządzenia innej firmy niż te, które podane są w projekcie , tj. zamianę przewidzianych kolektorów  słonecznych firmy PARADIGMA na kolektory słoneczne innej firmy(

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na wykonaną już konstrukcję wsporczą pod kolektory zgodnie z dokumentacja przetargową.

Pytanie nr 9 – W celu dokładnego rozeznania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej po uprzednim  telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracyjno- Technicznego.

Pytanie nr 10 – Prosimy o określenie typu kabla grzejnego.

Odp. Proszę stosować kabel grzejny samoregulujący o mocy 16W/m.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół