Chęciny, dnia 2011-05-13

Znak sprawy:

DZ-175-2011-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b  	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Prosimy o udostępnienie obliczeń doboru bądź podanie parametrów pracy (wysokość podnoszenia, przepływ) pomp technologii układu solarnego, zasilania c. w. u., zasilania instalacji c. o., zasilania instalacji c. t.

Odp. W załączeniu Zamawiający udostępnia kartę doboru układu solarnego z parametrami w osobnym pliku DZ-175-2011-4.

Pytanie nr 2 – Jakie parametry musi spełniać zbiornik buforowy (ciśnienie, temperatura pracy, wykonanie) instalacji solarnej w przypadku stosowania urządzeń równoważnych.

Odp. Zbiornik buforowy z izolacją 100 mm wykonany ze stali St 37-2 wg. DIN 17100 odpowiadający DIN 4753 do magazynowania wody grzewczej o temperaturze do 110°C i ciśnieniu roboczym do 6 bar. Przyłącza winny posiadać we wnętrzu zbiornika ukierunkowania przepływów, które zapewniają warstwowe ładowanie i rozładowanie, minimalizują wymieszanie oraz zapewniają całkowite obciążenie całej objętości zbiorników.

Pytanie nr 3 - W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót instalacji sanitarnych na rurociągach uwzględniona została izolacja w postaci otulin z pianki kauczukowej. Czy zgodnie z dokumentacją projektową (Część opisowa projektu instalacji sanitarnych p. 1.5) Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie jej otulinami z wełny z zachowaniem wskazanych grubości?

Odp. Dopuszcza się zamianę izolacji pod warunkiem wykonania izolacji o równorzędnym współczynniku przenikania ciepła (grubość izolacji zależna od materiału izolacji). Izolacja przewodów na dachu zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie układu solarnego z rozwiązaniem technologii jako równoważnej przy zastosowaniu kolektorów o parametrach nie gorszych niż wymagane?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na wykonaną już konstrukcję wsporczą pod kolektory.

Pytanie nr 5 – W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego brak opisu technicznego do  projektu budowlanego. Proszę o zamieszczenie brakującego opisu do dokumentacji projektowej.

Odp. W załączeniu Zamawiający udostępnia opis techniczny do projektu budowlanego w osobnym pliku DZ-175-2011-3.

Pytanie nr 6 – W nawiązaniu do dokumentacji umieszczonej przez Zamawiającego, chciałbym przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W nawiązaniu do wyżej wymienionych zapisów w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w taki sposób sformułował wymagania dotyczące kolektora słonecznego, które pozostają w sprzeczności z cytowanymi przepisami. Takie sformułowanie wymagań wobec kolektora narusza te zasady, gdyż wszystkie parametry techniczne zawarte w projekcie ma tylko ten kolektor, który został w nim zamieszczony – firmy Paradigma.

Wymagania te umieszczone w dokumentacji uniemożliwiają złożenie oferty na kolektorach równoważnych spełniających wszystkie wymienione przez Zamawiającego parametry, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą Prawa Zamówień Publicznych w zakresie zakazu ograniczania uczciwej konkurencji. Wnosimy o zmianę zapisów w dokumentacji i określenie istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych  i użytkowych kolektora słonecznego.

Odp. Ze względu na wykonaną konstrukcję wsporczą Zamawiający nie widzi możliwości zmiany parametrów zaprojektowanych kolektorów.

Pytanie nr 7 – Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu zamiennego instalacji, w ramach zastosowania urządzeń zamiennych, dający taki sam uzysk cieplny jak w przypadku zastosowania materiałów ujętych w projekcie?

Odp. Ze względu na wykonaną już konstrukcję wsporczą Zamawiający nie dopuszcza wykonania projektu zamiennego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół