załącznik Nr 8

                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
 dla  pomieszczeń oddziału ortopedii w segmencie A (parter) budynku Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ZADANIE: : „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń pod potrzeby oddziału ortopedii w segmencie A (parter) budynku Szpitala im. Św. Rafała             w Czerwonej Górze

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze
                             ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

OZNACZENIA ZGODNE Z  CPV:

     CPV: - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
CPV: - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV: - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV: - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych
CPV: - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
      CPV: - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
                                      klimatyzacyjnych
CPV: - 45321000-3 Izolacja cieplna 
      CPV: - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
                                rurociągów do odprowadzania ścieków
     CPV: - 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    W wydzielonej przestrzeni na parterze  istniejącego budynku w segmencie A                o powierzchni 720 m2  (załącznik graficzny )  zaprojektować należy  i wykonać pomieszczenia dla oddziału ortopedii wg poniższego zestawienia:

1. ODDZIAŁ ORTOPEDII
Na oddziale należy przewidzieć 35 łóżka z podziałem;
- w części septycznej 5 łóżek
- w części aseptycznej 30 łóżek

1.1. W części septycznej, za śluzą korytarzową należy zaprojektować i wykonać:
       a) 2 x sala chorych 2 łóżkowa
       b) izolatkę 1 łóżkową ze śluzą i węzłem sanitarnym
       c) pokój zabiegowy septyczny
       d) pokój pielęgniarek
       e) węzeł sanitarny dla pacjentów 
1.2. W części aseptycznej należy zaprojektować i wykonać:
       a) 4 sale chorych 5-cio łóżkowych
       b) 2 sale chorych 4 łóżkowe z wydzielonymi pomieszczeniami /brudownika, składnik porządkowy/
       c) sala chorych 1 łóżkowa z węzłem sanitarnym
       d) izolatka 1 łóżkowa ze śluzą i węzłem sanitarnym
       e) pokój lekarski z węzłem sanitarnym
        f) pokój socjalny
       g) gabinet zabiegowy
       h) pokój opatrunków gipsowych
        i) sekretariat medyczny /istniejący po remoncie/
        j) pokój oddziałowej
       k) pokój pielęgniarek 
       l)  pokój ordynatora
      m) łazienka dla średniego personelu
       n) inne pomieszczenia z wejściem od strony korytarza wymagane zgodnie z 
          przepisami

Na oddziale będzie pracować: 4 lekarzy,  18 pielęgniarek i 0,5 etatu pracownika gospodarczego. 
Istniejące łazienki po remoncie będą wykorzystane niepełnosprawnych, dla pacjentów oddziału.

Zamawiający na rzucie sytuacyjnym parteru segmentu A, przedstawił koncepcję jego przebudowy, która stanowić powinna  podstawę do opracowań projektu budowlano-wykonawczego.
Wszystkie pomieszczenia na etapie projektowania należy sprawdzić  pod względem   spełnienia w tym zakresie obowiązujące normy i przepisy. Ważne aby pomieszczenia odpowiadały wymaganiom ustawy z dn. 26.06.2012 r., tj. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Powierzchnie pomieszczeń dostosować należy do możliwości rozmieszczenia w nich sprzętu i wykonywanych procesów.

W ramach zamówienia zagospodarować należy całą powierzchnię przeznaczoną dla  pomieszczeń oddziału ortopedii. Ewentualnym  nadmiarem powierzchni zwiększyć należy pomieszczenie pomocnicze.

Zapewnić należy wyjście ewakuacyjne.

     Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich robót budowlano- instalacyjnych w wydzielonej  przestrzeni umożliwiających uzyskanie dopuszczenia pomieszczeń do ich użytkowania.

   Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie biały montaż, łącznie z kabinami prysznicowymi, montaż dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemników na papier toaletowy i ręczniki jednorazowe, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, lamp bakteriobójczych  przepływowych. Zakup i montaż tych elementów uwzględnić należy w cenie oferty.

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń  Zamawiający zakupi we własnym zakresie            a Wykonawca współpracować będzie z Zamawiającym w zakresie  jego  montażu.

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  ETAPU  PROJEKTOWEGO 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji miejsca realizacji zamówienia
Opracować  należy   projekt   budowlano- wykonawczy we wszystkich branżach, łącznie z projektem technologicznym uwzględniającym rozlokowanie wyposażenia, harmonogramem realizacji robót  oraz specyfikacjami technicznymi wykonania                    i odbioru robót, w dostosowaniu do istniejących instalacji.

Wykonawca projektu we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie materiały niezbędne do celów projektowych,
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich przewidzianych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, 
 Wykonawca uzgadniać będzie na bieżąco z Zamawiającym  wszelkie rozwiązania projektowe.

 Wykonawca poniesie wszelkie skutki błędów projektowych.

Wykonawca zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji robót. Projektant  pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem.                                                                                               
Włączenie wody – do istniejącej  instalacji  w punkcie w uzgodnieniu z użytkownikiem 
Włączenie kanalizacji – do istniejącej  instalacji  w punkcie w uzgodnieniu z użytkownikiem
Zasilanie elektryczne – z rozdzielni głównej budynku. 
Instalacje niskoprądowe – włączenie do instalacji niskoprądowych istniejących                          w budynku. Zapewnić należy współpracę instalacji z istniejącymi w budynku systemami.
Roboty budowlane - wymagania ogólne
Roboty wyburzeniowe wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Ścianki działowe należy wykonywać z cegły dziurawki gr 12 cm, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kat. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
- posadzki- - w pomieszczeniach sanitarnych terakota, w magazynach gres, w salach chorych i korytarzach wykładziny PCV higieniczne, w gabinetach zabiegowych wykładzina antystatyczna PCV higieniczna 
- elementy wykończeniowe – odbojnice systemowe pokryte warstwą z tworzywa sztucznego  -wzdłuż ścian korytarza oraz narożniki, kolorystykę dopasować do istniejących odbojnic
- malowanie tynków -  po wykonaniu robót adaptacyjnych ściany i sufity malować dwukrotnie farbą emulsyjną (akrylową) posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie. Pomieszczenia o wysokich wymaganiach utrzymania czystości malować należy farbą zmywalną np. lateksową. Kolor farby uzgodnić                    z Zamawiającym na etapie projektu.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
Poziomy i piony instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach należy maskować płytami G-K. Połączenia ścian z podłogami w pomieszczeniach aseptycznych powinny być wykonane w sposób wyoblony i bezszczelinowy umożliwiając dokładne ich mycie i dezynfekcję. W korytarzu sufit podwieszony.
Stolarka drzwiowa – aluminiowa w części korytarzowej z wymaganiami p.poż., pozostała stolarka przewidziana do wymiany wg załączonego zestawienia – Załącznik Nr 9. Drzwi płycinowe malowane proszkowo, wyposażone w klamki metalowe, w przypadku przeszkleń – szkło bezpieczne.. Wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej muszą posiadać dolne nawietrzaki umożliwiające napływ odpowiedniej ilości powietrza. Okna w salach chorych i pomieszczeniach  medycznych wyposażyć w rolety. W łazienkach nad umywalką zabudować lustra zlicowane z płytką glazurową.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (projektowania).
Przy drzwiach wejściowych przewidzieć tabliczki informacyjne (wywieszki) z łatwą wymianą napisów informacyjnych.
Instalacje sanitarne
Podczas opracowań branżowych należy przyjąć rozwiązania ekonomiczne                     w eksploatacji i energooszczędne ( w instalacjach wentylacji i klimatyzacji). Projektowane instalacje należy połączyć z istniejącą siecią . Na wszystkich odgałęzieniach zastosować należy zawory kulowe odcinające. W pomieszczeniach 
o wysokiej aseptyce stosować należy przy zlewozmywakach baterie naścienne bezdotykowe oraz podajniki na papier,  dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny jako bezdotykowe. W umywalkach na salach chorych zastosować półnogi i baterie stojące Przy zlewozmywakach przewidzieć baterie jednochwytowe stojące.
Wpusty podłogowe zaprojektować z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej.
Do zakresu rzeczowego zamówienia należy również zakup i montaż – baterii, dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemników na ręczniki jednorazowe              i papier toaletowy, kabiny prysznicowe. Zakup i montaż tych elementów uwzględnić należy w cenie oferty.
Instalacje kanalizacji sanitarnej przewidzieć z rur PCV. Piony i podejścia pod urządzenia z rur kielichowych PCV. Rewizje dostępne od strony korytarza lub pomieszczeń pomocniczych. 

Instalacja co
 – przebudowa istniejącej instalacji w zakresie dostosowania do nowych funkcji pomieszczeń. 
Przyjąć grzejniki panelowe w wykonaniu higienicznym z zasilaniem od dołu. 
W łazienkach przewidzieć grzejniki drabinkowe. Wszystkie grzejniki wyposażyć należy w zawory termostatyczne. 
Instalacja ct
Do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy zaprojektować i wykonać instalację ciepła technologicznego z istniejącej  wymiennikowni. Czynnik grzewczy należy opomiarować.

Instalacja gazów medycznych
Zaprojektować należy pomieszczenie dla próżni medycznej. Instalację gazów medycznych należy wpiąć w sieć istniejącą. Instalację od punktu poboru gazu do  sal chorych ( punktu poboru przyłóżkowego)  prowadzić należy w strefie międzystropowej oraz podtynkowo. Nadrzędnym warunkiem dla doboru punktu poboru gazu winna być zasada, że w całym szpitalu jest jeden system dla punktów poboru gazów medycznych. Instalacja gazów medycznych i próżni muszą odpowiadać wymaganiom określonych w PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2

UWAGA:  Całość instalacji wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty   i dopuszczenia. Urządzenia montować zgodnie z instrukcją producenta. Instalację wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych:

Ogólne wytyczne do projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych                         w obiektach służby zdrowia .
 Rodzaje projektowanych instalacji elektrycznych:
 1.  instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego
 2.  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
 3.  instalacja lamp bakteriobójczych
 4.  instalacja siły i gniazd wtyczkowych 230V
 5.  instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 6.  instalacja ochrony od porażeń i ochrony przeciwprzepięciowej
 7.  instalacja połączeń wyrównawczych

Osprzęt.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nie przewodzącej zabudowa stosuje się  osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.
Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami.                              W pomieszczeniach z glazurą do pełnej wysokości puszki rozgałęźne należy montować  poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnątrz lub od wewnątrz) należy opisać numery obwodów, których dotyczą. 
Wysokość zabudowania osprzętu:
- oprawy ścienne – 195cm
- łączniki – 140 cm
- łączniki lamp bakteriobójczych – 160cm
- gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 lub 30cm
-  gniazda w korytarzach – 30cm
Puszki rozgałęźne  na korytarzach mocować  np. do bocznych ścian korytek kablowych.
Puszki rozgałęźne na ścianach montować poniżej obudów przewodów wentylacyjnych (instalacyjnych)

 Rodzaje projektowanych instalacji teletechnicznych
-      System sygnalizacji alarmu pożaru SSP
Zadaniem instalacji jest : wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium, zaalarmowanie obsługi, odpowiednie wysterowanie urządzeń  odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, przesłanie sygnałów alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, monitoring wszystkich elementów odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo, odblokowaniem drzwi objętych kontrolą dostępu, wysterowanie dźwigów windowych.  Przyciski pożarowe ROP montować na wys. 140 cm. Kable w rurkach PCV, korytkach teletechnicznych montować do stropu przy użyciu metalowych uchwytów i dybli. Wpięcie do istniejącej centrali pożarowej.
-     System okablowania strukturalnego
System przewidywać powinien wykonanie okablowania komputerowego i telefonicznego w kategorii .; 6 zapewniający wydajność klasy E (250 MHz). Gniazda abonencki podtynkowe w konfiguracji podstawowej 2xRJ45 kat.6. Ilość              i rozmieszczenie gniazd zgodnie z wymogami użytkownika. Zasilenie z sieci dedykowanej 230/50Hz. dla urządzeń komputerowych.
-      System kontroli dostępu

System uzupełniony o sygnalizację obecności w pomieszczeniach ( ochrona przed dostępem do chronionych pomieszczeń  osób nieupoważnionych). 
-      System przyzywowy

System projektuje się  gdy zachodzi potrzeba wezwania pomocy  medycznej. Kontakt dźwiękowy z dyżurką. 
Uwaga.
W projekcie technologicznym przewidzieć  należy  urządzenie technologiczne                i wyposażenie techniczne. Projekt elektryczny i teletechniczny winien uwzględnić wytyczne tych urządzeń w zakresie ich zasilania i sterowania. 
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI OBIEKTU
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
-	organizacji robót budowlanych,.
-	zabezpieczenia interesów osób trzecich,
-	ochrony środowiska,
-	warunków bezpieczeństwa pracy,
-	zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
-	warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy i na włączeniu ruchu związanego z budową w drogę publiczną,
-	zabezpieczenia mienia na placu budowy,
-	zabezpieczenia przyległej jezdni i chodnika w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego

Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem specyfiki pracy w sąsiedztwie czynnego obiektu szpitalnego.
Doprowadzenie wody i energii elektrycznej  dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Wykonawca pokrywał będzie koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. Punkty poboru wody i energii elektrycznej wskaże Zamawiający
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
    INNE INFORMACJE:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na przedmiotowy cel. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:
-ustawy z dnia  7 lipca 1994r „Prawo budowlane”,
- ustawy z dnia 6 września 2001r „Prawo farmaceutyczne”,
- „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”
- „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 
-„Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”,  
- „Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 20 listopada 2006r w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek” , 
- innych ustaw i rozporządzeń ,
-  Polskich Norm, 
- zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto stosować należy reguły wynikające z ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
Kielce, 16.08. 2013 r.