Chęciny, dnia 2015-05-06

Znak sprawy: DZ-315-2015-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje:

1. Proszę podać jaki jest wymagany zakres robót budowlanych w: węźle cieplnym, kotłowni,

rozprężalni pary?

Odp.  a) w kotłowni pkt 2. poz.20 - Rzut kotłowni w części graficzne j- powierzchnia kotłowni wraz z

pompownią 300 m2 wys.5 m

b) w wymiennikowi – pkt.9 – Rzut wymiennikowi w części graficznej – pow.96,5 m2 wys. 3,0 m

2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem remont placu manewrowego?

Odp. pkt. 2 poz. 19 oraz pkt. 5.6 – zagospodarowanie terenu w części graficznej – pow. placu 500

m2

3. "Zaprojektować awaryjne bezprzewodowe zasilanie urządzeń monitoringu i transmisji danych.

Dostawa agregatu oraz urządzeń UPS należy do wykonawcy"

Pytania:

* Do których urządzeń należy przewidzieć awaryjne zasilanie?

Odp. włącznie do zasilania awaryjnego – dostawa agregatu,

* Jaką moc należy przewidzieć dla agregatu i UPS?

Odp. moc zgodna z zapotrzebowaniem  kotłów i pompowni

* Co Zamawiający rozumie pod zapisem monitoring i transmisja danych?

Odp. monitoring i transmisja danych – podstawowy dozór z pozycji pomieszczeń obsługi kotłowni

* Czego ma dotyczyć monitoring i transmisja danych?

Odp. transmisja danych w zakresie zużycia paliw oraz ilości podawanych mediów do budynku

* Czy monitoring i transmisja danych jest elementem istniejącym i należy przewidzieć tylko zasilanie?

Odp. Brak jest monitoringu transmisji danych.

4. Czy przewidzieć korektę chemiczną do kotłowni parowej?

Odp. Jako ostatni element przygotowania wody zasilającej kotły parowe należy przewidzieć korektę

antyosadową, antykorozyjna i stabilizacje pH.

5. Jaka jest moc kolektorów słonecznych? Istniejących

Odp. Kolektory słoneczne o mocy max 200 kW. Układ kompletny wymaga jedynie wpięcia do

nowego systemu

6. Czy jest drożna kanalizacja w wymiennikowni?

Odp. Kanalizacja drożna. W trakcie remontu posadzki należy wymienić wpusty, w wypadku

znacznego oddalenia zrzutów przewidzieć dodatkowe

7. Proszę o załączenie warunków przyłącza gazowego?

Odp. Warunki przyłącza gazowego w załączniku nr 1 do tego wyjaśnienia.

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem remont ogrodzenia? Pomalowanie ogrodzenia?

Odp. zakres prac remontowych – pkt. 5.6

9. Czy sieć przesyłową należy wymienić na nową? Jeśli tak to proszę podać czy sieć jest 4ro rurowa?

Jakie są obecnie średnice? jaka jest długość sieci z kotłowni do wymiennikowni?

Odp. Główna sieć przesyłowa poza zakresem zadania. Podstawowy zakres ujęty w tabeli nr 2-

„Zakres rzeczowy robót termomodernizacyjnych.

10 " Montaż automatyki  dla wszystkich kotlów ( czujniki , siłowniki zaworów ..)wraz z

uruchomieniem"- Ile i jakich urządzeń Zamawiający ma na myśli? Proszę o wskazanie ilościowe.

Odp. Włączenie nowego kotła parowego wraz z wymiana palników i włączenie do automatyki

kotłów nowych palników

11. "Demontaż i montaż  2szt. pomp zasilających wodą uzdatnioną zbiorniki kondensatu w kotłowni."-

Jakie parametry muszą posiadać opisane pompy? Czy to są pompy istniejące, czy należy dostarczyć

nowe?

Odp. Należy dobrać i zamontować nowe pompy wg projektu który jest elementem zadania .

12. "Wymiana pompy cyrkulacyjnej obiegu "B" w kotłowni."- jakie parametry ma mieć dana pompa?

Odp. Należy dobrać i zamontować nowe pompę wg projektu który jest elementem zadania.

13. "Demontaż starych i montaż nowych wysokociśnieniowych   4 szt. pomp kondensatu kotłowni

(zbiorniki kondensatu-odgazowywacz, wymiana odgazowywacza  termicznego, wymiana zbiornika

zasilającego odgazowywacz  z rurą grzewczą  , wymiana cylindrycznego zbiornika kondensatu"- jakie

parametry muszą posiadać wymienione urządzenia?

Odp. Wymianie podlega cały układ produkcji pary ( za zachowaniem jedynie jednego istniejącego

kotła ) Należy przygotować projekt wraz z doborami .

Dla informacji istniejące urządzenia ;

-pompy  4 x 4m3/h, Hp= 90 m ,

- zbiornik kondensatu V= 4,5m3 ,

- odgazowywacz wlk. 3 d-400 H 1770 mm, V=0,19 m3  ,

- zbiornik kondensatu typ A-2 wlk 6 Vc= 2000dm3,Vu 1700dm3

Zadanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj „ wymaga przygotowania projektu z obliczeniami i doborami nowych urządzeń .

14"demontaż i montaż nowego rozdzielacza pary kotłowego Dn 150 L=1,5m wraz z osprzętem"- jaki

osprzęt Zamawiający ma na myśli?

Odp. Wymiary powinny być zgodnie z nowym  projektem kotłowni  ,który jest w zakresie zadania

15. "demontaż i montaż nowych rozdzielaczy pary wraz z osprzętem  dn 150 L- 1400mm"- Jaki osprzęt

Zamawiający ma na myśli?

Odp. Jw.

16. " demontaż i montaż nowej armatury : zaworów bezpieczeństwa  , czujników temp. zaworów

regulacyjnych  , odwadniaczy 4szt  , zaworów odcinających  dn 150 - dn 20 ( p= 1,6 MPa  ,T= 150

0C)"- Ile i jakich urządzeń Zamawiający ma na myśli? Chodzi o całą technologię, czy część parową, czy

część wodną?

Odp. Wymianie podlega  układ produkcji pary , wszystkie jego elementy . System związany z kotłami

wodnymi , wcześniej zmodernizowany , pozostaje bez zmian

17. "Wymiana  układu ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacji (dot. RTG, OIT) przebudowa

zasilania związana z wymianą wymiennika para- woda"- Czy rurociągami należy doprowadzić CT do

poszczególnych budynków, czy należy się zamknąć w węźle?

Odp. Należy przewidzieć wymianę łącznie z odcinkiem  zasilającym budynek .

18. Wymiana rozdzielaczy wody ciepłej i pary wraz z zaworami odcinającymi , zaworami regulacyjnymi ,

systemem zabezpieczeń w wymiennikowni głównej, rozprężalni pary.- jakie długości rozdzielaczy i

jakiej średnicy? Ile jest obiegów ciepłej wody?

Odp. W zakresie zadania jest wykonanie projektu  z elementem podziału zasilania cwu  na

poszczególne segmenty (budynki ).

19. Wymiana sześciennego zbiornika kondensatu , montaż automatyki- jaka jest pojemność zbiornika

kondensatu? o jaką automatykę się rozchodzi? do czego ma służyć automatyka?

Odp. Pojemność zbiornika kondensatu  do obliczenia w projekcie . Automatyka związana z

uruchamianiem pomp tłoczących  kondensat do kotłowni .

20. Wykonanie nowego układu 4  pomp kondensatu w stacji redukcji pary (rozprężalni pary)  wraz z

automatyką- Proszę podać parametry pomp? Czy ta automatyka ma obsługiwać tylko pracę tych

pomp?

Odp. Należy dobrać pompy i automatykę do pracy układu zgodnie z ilością powstającego

kondensatu – zakres projektu (element zadania) .

21. Opomiarowanie mediów c.o, cwu, ct w podziale na segmenty budynku bądź oddziałów.- co

Zamawiający ma na myśli?

Odp. Opomiarowanie ,które umożliwi podział kosztów  związanych ze zużyciem energii w

poszczególnych segmentach (budynkach A,C,D,E,E1)

22. Do kogo będą należały wszelkie materiały z demontażu i kto ma pokryć koszty za ich utylizację?

Odp. W przedmiocie zamówienia jest zapis o materiałach z rozbiórki. Elementy metalowe przekazać

Szpitalowi. Pozostałe są w gestii wykonawcy, który pokryje koszty utylizacji.

23. Czy budynek jest objęty konserwatorem zabytków?

Odp. Informacji udzielono w  punkcie  11 – nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków

24. Wymiana węzła - wymiennika para- woda na potrzeby c.t.  (węzeł 650kW do obsługi c.t. budynku

E1 pozostaje bez zmian )    - co należy pozostawić a co należy wymienić?

Odp. Należy wpiąć nową  instalację parową   przebiegająca w obrębie wymiennikowni do nowego

kolektora pary .

25. Wymiana pomp zasilających poszczególne sementy  na potrzeby co , ct ( dobór zgodny z nowymi

potrzebami segmentów po wymianie instalacji )- ile i jakich pomp należy zastosować? ile jest

poszczególnych obiegów?

Odp. Informacji  udzielono w odpowiedzi  na  zapytanie nr 1 .

26. Jaki jest zakres prac elektrycznych?

Odp. Informacji  udzielono w odpowiedzi na zapytania  nr 1  i 2

27. W związku z zapisami części XVII SIWZ proszę o wyjaśnienie sprzeczności jaka znalazła się w SIWZ  polegającej na tym, że wśród dokumentów, które należy załączyć do oferty w punkcie A tej części w pozycji 10 jest wymieniony projekt budowlany – (oryginał) a w punkcie 11 Projekt wykonawczy podczas gdy postępowanie obejmuje zadanie przewidziane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Oznacza to, że projekt jest przedmiotem zamówienia, który wykonawca będzie realizował po ewentualnym wygraniu przetargu i podpisaniu umowy. Tym bardziej, że w części III SIWZ jest wskazany termin realizacji części zamówienia jakim jest projekt.  Zapis części III pkt 1 przewiduje, że termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach to 50 dni od daty podpisania umowy, a termin wykonania projektów wykonawczych to kolejne 14 dni od daty wykonania projektu budowlanego. Potwierdzają to także zapisy projektu umowy (par. 3 ust. 2). Wnioskujemy zatem o wykreślenie zapisu cz. XVII pkt. A poz . 10 i 11 z uwagi na opisaną wyżej sprzeczność i odstąpienie od konieczności załączania do oferty projektu budowlanego i wykonawczego, jest to bowiem wymaganie nadmierne, nieuzasadnione przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych a także sprzeczne z zapisami SIWZ, którą na okoliczność realizacji przedmiotowego zadania przygotował Zamawiający.

Odp. Wyjaśniono w piśmie DZ-315-2015-1 z dnia 2015.04.23

29. W związku z zapisami par. 13 ust. 1 wnioskujemy o zmianę ryczałtu  za media jaki przewidują zapisy tej części umowy na powszechnie stosowane w zamówieniach publicznych rozliczenia na podstawie faktycznego zużycia mediów wg. wskazań zainstalowanych podliczników.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

30.Czy istniejące palniki olejowo-gazowe na 3 kotłach mogą pozostać poprzez zamontowanie do nich ścieżki gazowej ?

Odp. Zgodnie z pkt. 6 zakresu rzeczowego zadania należy wymienić palniki na nowe.

31. Czy należy zabudować sufit w kotłowni, w  części kotłowej?  Czy pomieszczenie  z układem pompowym i zbiornikami kondensatu oddzielić ścianką działową spełniającą warunki ppoż. ?

Odp. Zgodnie z zakresem zadania w systemie „projektuj i buduj” należy przygotować projekt budowlany spełniający wszystkie aktualne przepisy.

32. Czy w pomieszczeniach węzłów wymiennikowych, zakres prac budowlanych może polegać na malowaniu ścian wraz z lamperia oraz położeniu gresu na posadzkach ?

Odp. Zakres prac budowlanych powinien spełniać wymogi zgodnie  z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – Cobrti Instal.

33. Prosimy o podanie, jakie roboty budowlane należy wykonać w obrębie kotłowni, podać

powierzchnię podłogi i ścian do pomalowania, podać powierzchnie do remontu placu

manewrowego oraz jaka infrastruktura drogowa do remontu

Odp. a)W załączeniu sieć graficzna – rzut kotłowni – powierzchnia kotłowni wraz z pompownią 300

m2 wys. 5 m

b) W załączeniu zagospodarowanie terenu szpitala- powierzchnia placu manewrowego 500 m2 zakres robót – pkt. 2 poz. 19 oraz pkt. 5.6

34. Zadanie wymaga budowy nowej instalacji zewnętrznej gazu wraz ze stacją redukcyjną od punktu pomiarowego-granicy własności KGS- czy posiadają Państwo warunki przyłączenia do sieci gazowej, jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie w celu określenia parametrów stacji redukcji gazu.

Odp. Warunki przyłącza gazowego w załączniku nr 1 do tego wyjaśnienia.

35. Prosimy o podanie długości przyłącza instalacji zewnętrznej gazu od punktu pomiarowego KGS do budynku kotłowni.

Odp. W załączeniu część graficzna zagospodarowania terenu szpitala- umiejscowienie stacji pomiarowej w stosunku do budynku kotłowni. Odległość 25 mb.

36. W programie funkcjonalno użytkowym jest napisane w punktach:

37.Wymiana dwustopniowej stacji redukcji pary wraz z rurociągami zasilającymi poszczególne

stacje wymiennikowe (1500 kW)- prosimy o podanie parametrów obecnej stacji redukcji pary.

Odp. Stacja redukcyjna 8,0 bar/3,0 bar

39. Remont pomieszczeń, w których trwały prace adaptacyjne- prosimy o podanie zakresu prac

budowlanych w pomieszczeniach technicznych.

Odp. Roboty budowlane wykonane zgodnie z wymogami przepisów dla pomieszczeń

Wymiennikowi – pkt. 9. Część graficzna zawiera powierzchnię wymiennikowi 96,5 m2, wysokość

3,0 m.

38. Wymiana pomp zasilających poszczególne segmenty na potrzeby co i ct (dobór zgodny z

nowymi potrzebami segmentów po wymianie instalacji) – prosimy o podanie parametrów pomp

do wymiany.

Odp. Należy zaprojektować i wykonać kolektory.

-co i ct z osobnymi elektronicznymi pompami na poszczególne segmenty A, B, C, D – 4 szt.

Pompy do 15 m3/h i wys. Pod. 8mH2O, 4 pompy do 10 m3/h i wys. 8,0 H2O z automatycznymi

zaworami i równoważącymi oraz opomiarowaniem poszczególnych wyjść.

Należy uwzględnić przepięcie istniejących nowych układów zasilających budynek E 1.

37. Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu  wymagane w punkcie X A 2 ppkt 2.1 w

zakresie  posiadania  wiedzy i doświadczenia na:

do potwierdzenia”

wykazem robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone – wykonawca winien wykazać minimum trzy zamówienia wykonane

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone polegające na zaprojektowaniu

/wykonaniu prac w budynkach użyteczności publicznej w branży instalacyjno-budowlanej

związanej z wykonaniem/modernizacją sieci c.o. ciepłej i zimnej wody, pary wraz z

wymianą/montażem urządzeń w zakresie kotłowni  o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto

każda.

38. Zamawiający dopisuje w punkcie II Przedmiot zamówienia ppkt 2 w pozycji 2.7. następującej

treści „Zamawiający wymaga wykonania i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

dwóch tablic informacyjnych o realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami”

39. Zamawiający doprecyzowuje termin wykonania zamówienia: punkt III 1 i 2  SIWZ otrzymuje

brzmienie:

Termin wykonania zamówienia

. 1.  Termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach – 50 dni kalendarzowych

od daty podpisania umowy, za termin zakończenia projektu uznaje się datę złożenia projektu w

Starostwie Powiatowym w Kielcach.

- Termin opracowania projektów wykonawczych – 14 kolejnych dni kalendarzowych od daty wykonania projektu budowlanego.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-05-14, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-05-14, godz. 10:30.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół