Chęciny, dnia 2015-11-12

Znak sprawy:

DZ-1039-2015-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

- Pytanie dotyczące informacji nr 8 i 10:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przygotuje wzmocnienia stropu umożliwiające montaż sufitowych jednostek zasilających (obciążenie stropu w miejscu mocowania rury nośnej jednostki max 3000 N, plus moment max 1750 Nm) do stropu gęstożebrowanego Ackerman bez konieczności montażu przezstropowego. Wykonanie tych wzmocnień na etapie prowadzonych obecnie prac remontowych jest rozwiązaniem optymalnym pod względem logistycznym i kosztowym, pozwalającym uniknąć poważnych prac budowlanych w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach.

Odp. Wykonanie wzmocnienia stropu zostało wykonane dla umożliwienia przeniesienia obciążeń zgodnie z udzieloną odpowiedzią Odp. 1 i 2 z dnia 2015-11-03 dotyczące warunków technicznych DZ-1039-2015-2.

Pozostały zakres prac montażowych w zakresie dostawcy sufitowych jednostek zasilających.

- Pytanie dotyczące informacji nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca instalacji gazów medycznych wykona rurociągi gazów medycznych z rur miedzianych w całości, aż do miejsca w którym łączone są one z wężami elastycznymi sufitowej jednostki zasilającej, zaciskanymi na wlutowanych miedzianych króćcach do węży 6,3 mm. Wykonanie całości rurociągów gazów medycznych przez jednego wykonawcę jest dla Zamawiającego rozwiązaniem optymalnym. Pozwala uniknąć ingerencji w wykonane instalacje przez inne firmy i pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie całej instalacji gazów medycznych spoczywa wyłącznie na tym jednym wykonawcy.

Odp. Wszystkie media doprowadzone będą zgodnie z udzieloną odpowiedzią Odp. Nr 9 z dnia

2015-10-28 DZ-1039-2015-1.

- Pytanie dotyczące informacji nr 10:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w miejscu instalacji sufitowych jednostek zasilających sufity podwieszane będą wykonane w sposób umożliwiający instalację urządzeń poprzez pozostawienie wolnej przestrzeni zapewniającej dostęp do stropu w miejscu instalacji rur nośnych, bądź poprzez wykonanie sufitów podwieszonych w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż i ponowne zamknięcie po zakończeniu instalacji.

Odp. Tak.

- Pytanie dotyczące informacji nr 11:

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem badań elektrycznych gniazd Zamawiający rozumie sprawdzenie prawidłowości podłączeń sufitowych jednostek zasilających do istniejącej instalacji elektrycznej i ochronnej (pomiar RPE), a pomiary instalacji elektrycznej zostaną wykonane przez wykonawcę tych instalacji.

Odp. Wykonawca instalacji elektrycznej wykonana pomiary rezystencji izolacji obwodów zasilających oraz sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń.

Dostawca sufitowych jednostek zasilających winien wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pętli zwarcia dla badanych gniazd.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół