Chęciny, dnia 2015-11-03

Znak sprawy:

DZ-871-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Wprowadzając podział na 2 zadania dostaw tlenu medycznego ciekłego i sprężonego (zadanie nr 1 ciekły tlen medyczny i zadanie nr 2 tlen medyczny sprężony wraz z innymi gazami sprężonymi) Zamawiający dopuszcza możliwość, iż tlen medyczny zasilający instalację – oddziały szpitalne – pochodził będzie od dwóch różnych podmiotów wprowadzających produkt leczniczy do obrotu.

Każdy z nich będzie brał odpowiedzialność prawną jedynie za dostarczony przez siebie produkt leczniczy.

Wątpliwość budzi fakt, że tlen medyczny dostarczany przez dwóch dostawców będzie podawany równocześnie poprzez tę samą instalację gazów medycznych. Nastąpi wówczas mieszanie produktów leczniczych pochodzących od dwóch różnych podmiotów poza kontrolą farmaceuty szpitalnego. Spowoduje to brak możliwości jednoznacznego ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za potencjalne „działania niepożądane” i interakcję danego produktu z innymi lekami.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wyjaśnienie:

1.	Czy Zamawiający posiada stację zgazowania tlenu medycznego wyposażoną w system ciągłego monitorowania wraz z zapisem historii zasilania instalacji szpitalnej?

Odp. Szpital posiada stację zgazowania tlenu  medycznego bez ciągłego monitorowania.

2.	Czy Zamawiający ma opracowaną i wdrożoną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w przypadku gdy tlen znajdujący się w instalacji tlenu medycznego – będzie zanieczyszczony, bądź budził obawy co do jego jakości?

Odp. Nie.

3.	Czy Zamawiający – w przypadku zgłoszenia przez medyczny personel szpitala „działania niepożądanego” bądź „incydentu medycznego” - związanych z podaniem tlenu medycznego - ma opracowaną i wdrożoną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w stosunku do dwóch różnych dostawców produktu leczniczego, których produkty zostały zmieszane?

Odp. Nie.

4.	W przypadku gdy dostawcą tlenu medycznego ciekłego i sprężonego będą dwa różne  podmioty, a szpital nie będzie wyposażony w system monitorowania wraz z zapisem historii zasilania instalacji szpitalnej w tlen medyczny z dwóch różnych źródeł oraz nie będzie posiadał w/w procedur to nie istnieje możliwość ustalenia który produkt spowodował ewentualne „działanie niepożądane”.

Czy w takiej sytuacji Zamawiający deklaruje przyjęcie pełnej odpowiedzialności na siebie za wystąpienie ewentualnych „działań niepożądanych” i roszczeń stron trzecich w tym zakresie?

Odp. Zamawiający deklaruje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych

zdarzeń niepożądanych.

5.	W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o wyłączenie pozycji 1-4 (tlen medyczny sprężony) z zadania nr 2 i włączenie tych produktów do zadania nr 1:

- tlen medyczny w butlach stalowych 40l

- Tlen medyczny w butlach stalowych 10 l

- Tlen medyczny sprężony z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych 2 l , 5l

- Dzierżawa butli na tlen medyczny (poz. 1,2,3)

Odp.  Pkt C.Tlen ma być w butlach aluminiowych 5 i 10 l (typ LIV). Zamawiający pozostawia poz. 1 -4 w zadaniu nr 2 bez zmian. Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku DZ-871-2015 -1 poprawiony formularz cenowy.

6. Pytanie dotyczy produktu: „Tlen medyczny sprężony z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych 2 l , 5l”

Firma Linde Gaz Polska dysponuje w swojej ofercie różnego rodzaju butlami aluminiowymi i zaworami zintegrowanymi, dlatego aby w najlepszy sposób zrealizować zamówienie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne wyspecyfikowanie zarówno wymiarów i wagi samej zamawianej butli aluminiowej jak również prosimy o specyfikację zaworu zintegrowanego, w jaki ma być wyposażona ta butla, oraz wprowadzenie zapisu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.

Dodatkowo zwracamy uwagę Zamawiającemu, że w tabeli cenowej nie uwzględnił pozycji „Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym”, dlatego prosimy również o dodanie pozycji:  „Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym wraz z wyspecyfikowaniem jednostki i zamawianych ilości butlodni.

Odp. Zawór butli wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą), moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz w zakresie pracy 0,5 do 15 l/min., wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy. Dzierżawa butli z zaworem zintegrowanym ujęta jest ogólnie w dzierżawie butli na gazy medyczne.

Przewidujemy średniomiesięczne łącznie 10 butli:

- o poj. 5 l – waga pełnej butli 7,4 kg., wysokość  61 cm. , średnica 14,5 cm.

- o poj. 10 l – waga pełnej butli 15 kg., wysokość 111,5 cm., średnica 14,5 cm.

7. Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie Umowy.

W § 3 Warunki i terminy płatności - prosimy o zmianę zapisu na;

1 Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało na podstawie miesięcznych faktur. Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie … dni

od daty wystawienia faktury.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

W § 4 Warunki realizacji umowy - prosimy o zmianę zapisu na;

4. Zamawiający będzie dokonywał zamówień faxem na nr…………. lub drogą e-mailową na adres ……… Zamówienie musi zawierać: dane zamawiającego, nr zamówienia, rodzaj, ilość i wartość zamawianego asortymentu (nazewnictwo zgodne z ofertą) oraz datę dostawy.

Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu

W § 8 Postanowienia końcowe- prosimy o zmianę zapisu na;

3 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

ZADANIE NR 3 - przegląd instalacji  gazów medycznych.

- Czy Zamawiający zamiast sprawdzenia szczelności punktów poboru zgodzi się na wykonanie próby szczelności za strefowymi zaworami? Sprawdzenie szczelności pojedynczych punktów jest praktycznie niemożliwe chyba, że Zamawiający dopuści sprawdzenie szczelności poprzez osłuchanie gniazda czy nie słychać ewentualnych wycieków.

Odp. Zamawiający wymaga sprawdzenia.

- Prosimy o podanie przybliżonej ilości osprzętu ruchomego co pozwoli na bardziej precyzyjną wycenę.

Odp. Osprzęt ruchomy nie przeprowadzamy przeglądu (dozowniki, regulatory próżni)

- Prosimy o dokładniejszy opis dotyczący zapisu: odwodnienie VAC. Jaka czynność kryje się za tym zapisem.

Odp. Odwodnienie VAC tj. odwodnienie próżni.

- Instalacje gazów medycznych posiadają status wyrobu medycznego i stanowią bardzo istotny element w zapewnieniu ciągłego dostępu podstawowych leków (tlen, podtlenek azotu) stosowanych w szpitalu. Jakiekolwiek problemy techniczne mogą poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów. Również jednostki zajmujące się zarówno serwisem jak i wykonywaniem przeglądów muszą mieć pełną świadomość odpowiedzialności za swoją pracę.

Biorąc pod uwagę, że „przegląd instalacji gazów medycznych” stanowi zadanie nr 3 zwracamy Zamawiającemu uwagę, że ewentualni dostawcy gazów medycznych (tlenu medycznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla) nie będą ponosili jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość swoich produktów w instalacji w przypadku wykonywania przeglądów przez podmiot trzeci.

Odp. Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za wykonane prace – wynika to z zawartej umowy przez strony oraz norm etycznych.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-11-06, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-11-06, godz. 10:30.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół