PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy szybu windowego wraz z  dostawą i montażem windy szpitalnej w realizacji inwestycji metodą „zaprojektuj i wykonaj” w  segm. E w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. św. Rafała w Czerwonej Górze

- Zaprojektowanie i przebudowa szybu windowego

- zaprojektowanie,  zakup, dostawa  i montaż windy szpitalnej

- prace  rozbiórkowe związane demontażem windy osobowej oraz przebudową szybu windowego,

- prace remontowe związane ze zmianami elewacji budynku seg. E  oraz ścianami wewnętrznymi budynku

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała  w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10    26-060

Chęciny

- Nazwa i kody CPV

| Lp. | KOD | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 2. | 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 3. | 45622500-6 | Roboty budowlane |
| 4. | 28812000-7 | Różne konstrukcje budowlane |
| 5. | 45421160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |
| 6. | 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne |
| 7. | 29221610-3 | Windy |
| 8. | 45313100-5 | Instalowanie wind |

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Rafała  w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10

26-060 Chęciny

V.  Termin wykonania zamówienia         do    31 .07. 2016,

1.  Opis programu funkcjonalno - użytkowego

1.1.  Przedmiot  zamówienia:

Zaprojektowanie i przebudowa szybu windy wykonanego w technologii murowanej lub żelbet oraz dostawa i montaż  windy szpitalnej z napędem elektrycznym o parametrach technicznych wind szpitalnych ( do transportu pacjentów na łóżkach) Prace  remontowe związane ze zmianami elewacji budynku seg. E  jak   również wykonanie wszelkich prac  towarzyszących związanych z   realizacją w/w  zamówienia.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji  w zakresie wystarczającym na sporządzenia  dokumentacji projektowej

- Wykonanie dokumentacji projektowej, wystarczającej do uzyskania właściwej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę umożliwiającej  wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR

- Wykonanie przedmiotu Zamówienia w oparciu o sporządzoną dokumentację

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.3.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Obecna winda znajduje się na połączeniu segmentów  D i E budynku szpitala

Istniejący budynek szpitala seg. E  posiada  4 kondygnacje nadziemne i dwie podziemne.

Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Szyb windowy zostanie usytuowany wewnątrz budynku seg. E  gdzie w chwili obecnej znajduje się szyb windy osobowej (o wym. wewnętrznych. windy 122 x 153 cm). Obecna winda osobowa ma 6 przystanków i 7 dojść . Przewiduje się zachowanie istniejących dojść oraz przystanków.

Należy zaprojektować i wykonać windę szpitalną (do transportu pacjentów leżących na łózkach szpitalnych) z kabiną przelotową która będzie obsługiwała sześć przystanków, dojścia do dźwigu z korytarzy wewnętrznych segmentu  E i D łącznie 7

Kabina dźwigu wykonana z blachy nierdzewnej.

Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe z blachy nierdzewnej o wymiarach  dostosowanych dla łózek szpitalnych.

Zasilanie windy należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej.

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców:

■ posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w celu spełnienia w/w zobowiązania

winien wykazać minimum jedno zamówienie na kwotę 250.000 zł na wykonane szyby

windowe

■ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-

nania  Zamówienia. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże minimum po

1 osobie w zakresie  projektowania i wykonawstwa  ( uprawnienia budowlane i elektryczne )

Wykonawca przedstawi w celu spełnienia tego wymogu wykaz osób, które posiadają:

a/. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalnościach:

*  architektonicznej,

*  konstrukcyjnej,

*  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b/. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

*  osoba sprawująca funkcję kierownika budowy w zakresie robót budowlanych,

*  osoba posiadająca uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych,

Wszystkie w/w osoby muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe stosowne do

zakresu zamówienia posiadające uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

a) Wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce,

przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń.

b) Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500

c) Opracowanie  dokumentacji projektowej przebudowy szybu windowego i windy szpitalnej

oraz wykonanie wszelkich pozostałych prac związanych z wykonaniem przedmiotu

zamówienia

e) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami

p.poż. i inne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy stosować materiały trwałe, zapewniające bezpieczeństwo i posiadające odpowiednie atesty higieniczne. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

1.4.3. Wykonawca poza opracowaniem dokumentacji winien:

■     Zorganizować plac budowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i wszystkimi

obowiązującymi wymaganiami.

■    Wykonać prace określone w dokumentacji aby nie dezorganizować pracy w Szpitalu.

■    Zapoznać się z warunkami realizacji robót w terenie w celu uwzględnienia wszystkich

prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

■    Pełnić nadzór autorski .

Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym telefonicznie.

1.4.4. Realizacja prac

1.4.4.1 Zakres robót

Przewiduje się zakres robót:

a) demontaż obecnego dźwigu osobowego wraz z osprzętem z przekazaniem Zamawiającemu

b) roboty demontażowe – rozbiórka dwóch ścian szybu windowego od strony segmentu  E ,

poszerzenie istn. otworów szybu windowego w ścianie od strony seg. D - pod drzwi przystan-

kowe  projektowanej windy szpitalnej, rozbiórka części stropów międzykondygnacyjnych w

miejscu przejścia nowoprojektowanego szybu windowego z  zastosowaniem odpowiednich

zabezpieczeń i podparć (obiekt użytkowany) zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP i

prawem budowlanym

c) roboty budowlane – przewidywane wykonanie płyty fundamentowej i ścian szybu windowego,

(murowanych bądź żelbetowych),wykonanie wieńców, nadproży drzwiowych  oraz uzupełnień

i wzmocnień stropów miejscu przejścia nowoprojektowanego szybu windowego,

Z uwagi na powiększenie szybu windowego przewiduje się - z lewej strony wejścia do

budynku segmentu  E  demontaż istniejących i zamurowanie w pionie łącznie 4szt okien.

Zdeponowane kompletne okna  przekazać do depozytu Zamawiającemu.

W miejscu  zamurowania okien  wykonać ocieplenie od strony zewnętrznej wraz z wyprawą

elewacyjną dobierając  kolor do istniejącej a od części wewnętrznej wykonać  prace

budowlane łącznie z malowaniem  ściany dobierając  kolor  farby. Ponad te prace należy

dokonać  zmiany miejsca grzejników( po uzgodnieniu z Zamawiającym).

d) roboty wykończeniowe – roboty tynkarskie  malarskie ścian szybu windowego oraz

wykonanie ewentualnych miejscowych napraw uszkodzonych posadzek ( marmur,

tarket ,terakota) oraz ścian po robotach budowlanych pomieszczeń budynku - objętych

opracowaniem

e) roboty montażowe – zakup i montaż (1 komplet) dźwigu windowego wraz z osprzętem

f) przeprowadzenia postępowania odbiorowego (m.in. Urząd Dozoru Technicznego), przez

który winda szpitalna  będzie  dopuszczona do eksploatacji  oraz będzie spełniała

wymagania stawiane  przez Zamawiającego

g)uporządkowanie placu budowy po robotach - usunięcie gruzu i innych odpadów  na

koszt własny  w związku z pracami wyburzeniowymi

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad  BHP , a prace prowadzić zgodnie ze sporządzonym planem BiOZ.

1.4.5.  Inne wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia

1.4.5.1.  Gwarancji wskazanej w ofercie  liczonej od daty podpisania  protokołu odbioru

końcowego  na wykonane roboty instalacyjno-budowlane,

1.4.5.2.  Gwarancji na  wykonane prace i wbudowane materiały  - nie mniej niż 36 miesiące

liczone od daty odbioru końcowego.

1.4.5.3.  Udzielenia gwarancji na windę szpitalną – min 3 lata.

1.4.5.4.  Wykonawca po odbiorze końcowym całego zadania i przedstawieniu dokumentacji

powykonawczej  wystawi fakturę.

1.4.5.5.  Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

ponosi  pełną odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia

(również za podwykonawców).

1.4.5.6.  Za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca  w ofercie wskaże cenę

netto i brutto w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

1.4.5.7   Zamawiający będzie regulował należność w terminach  wskazanych w umowie

1.4.5.8.  W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w

usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury zostanie pomniejszona o

wysokość kar  umownych  (1 % za każde 5 kolejnych dni).

1.4.5.9.  Szczegółowy zakres praw i obowiązków ciążących na obu stronach wskaże umowa na

roboty.

1.4.5.10.  Zamawiający przy wyborze ofert będzie stosował kryteria:

a/. cena 90 %,

b/. okres gwarancji i rękojmi – 10 %,

Zamawiający ustala 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi jako minimalny.

Za każde kolejne 3  miesiące powyżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma dodatkowo

1 pkt. do oceny oferty.

Zamawiający uznaje maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi i tylko do

tego okresu  będzie uznane przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi.

1.4.5.11.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zdemontowane urządzenia i

elementy metalowe  (sukcesywnie podczas realizacji umowy).

2.Właściwości funkcjonalno-użytkowe Przedmiotu Zamówienia

| Typ dźwigu /model | Osobowy (szpitalny), elektryczny, linowy, bez reduktorowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz transportu chorych na noszach i łóżkach szpitalnych, spełniający wymogi normy polskiej i europejskiej |
| --- | --- |
| Liczba dźwigów | 1 sztuka |
| Udźwig/ilość osób | 1600 kg/ 21 osób |
| Ilość przystanków | 6 (-2; -1; 0; 1; 2; 3) |
| Ilość dojść | 7 ( -2; -1; 0; 1; 2l; 2p ; 3;) |
| Pprędkość | 1,00 m/s , zapewniająca łagodny start i zatrzymanie oraz płynną jazdę kabiny, |
| Wysokość podnoszenia | około 17,50 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji |
| Drzwi kabinowe | Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach : min. 1200 x2000mm wykonanie: ze stali nierdzewnej „ satyna”, standardowy próg z alum, wyposażone w kurtynę świetlną, |
| Drzwi szybowe | Automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: min. 1200 x 2000mm , wykonanie: ze stali nierdzewnej „ satyna”, standardowy próg, drzwi spełniające warunki p.poż EI-60 |
| Kabina | przelotowa |
| Wym. wewn. kabiny (szer.X głęb. X wys.) | 1400 x 2400 x 2200 mm |
| Wyposażenie kabiny | Panel dyspozycji na ścianie bocznej ( wykonany ze stali nierdzewnej- „satyna”, o wysokiej odporności na uszkodzenia ( typu „antywandal”) na pełną wysokość kabiny wyposażony w: - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski „ dyspozycji”, „otw. zam. drzwi”, zał. wentylator”, „Alarm”, w wykonaniu „antywandal”, ze stali nierdzewnej, ( potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji) z grafiką Braille’a Stacyjkę na kluczyk-dyspozycja otwartych drzwi lub jazda specjalna, Świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny, Oświetlenie LED- energooszczędne, uruchamiane automatycznie, oświetlenie awaryjne akumulatorowe- min. 2 godz. Gong- sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego, VOX – system informacji głosowej, uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, Wentylator- cichobieżny uruchomiany automatycznie, w suficie( niewidoczny) Listwy przypodłogowe- cokół ze stali nierdzewnej Podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną( w kolorze szarym Wykończenie kabiny: Metalowa, ściany i sufit z paneli blachy nierdzewnej „ satyna” |
| Kasety wezwań | Wykonane ze stali nierdzewnej- satyna( antywandal), ■ Zintegrowany piętrowskazywacze umieszczone w kasetach wezwań z funkcją wyświetlania komunikatów w języku polskim. ■ piętrowskazywacz na każdym przystanku ■ podświetlane na obwodzie przyciski, z grafiką Braill’a, ■ wyświetlanie usterki w języku polskim ■ stacyjkę na kluczyk- wezwanie specjalne, |
| Napęd | Elektryczny, bezreduktorowy, linowy regulowany falownikowo z enkoderem, |
| Zjazd awaryjny | Urządzenie do awaryjnego zjazdu kabiny do najbliższego przystanku z samoczynnym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe, zbiorczość góra/ dół, możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych( zapis usterek w pamięci procesora) i funkcji specjalnych zjazd na przystanek podstawowy w wypadku pożaru-sygnał System komunikacji instalacja alarmowa z modułem GSM Podłączenie awaryjne z dodatkowego źródła zasilania elektrycznego z agregatów prądotwórczych |
| Wym. wewn. szybu | dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji murowanej lub z żelbetu, ściana z drzwiami jest istniejącą ścianą wewn. budynku, -dostosowane do wymiarów kabiny dźwigu |
| Głębokość podszybia | około 125 cm - po dokonaniu inwentaryzacji należy zaprojektować i dostosować do parametrów technicznych dźwigu |
| Wysokość nadszybia | po dokonaniu inwentaryzacji - dostosowane do parametrów technicznych dźwigu |
| Maszynownia | Dźwig bez maszynowni |
| Szafa sterowania | Umieszczona przy drzwiach szybowych na ostatniej kondygnacji |

3. Odbiór Przedmiotu Zamówienia

a) projekt budowlany wykonawczy

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu projekt budowlany wraz z przedmiarami na roboty budowlano-instalacyjne , STWOiR oraz inne opracowania konieczne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia. Projekt budowlany wykonawca wykona w 5 egz. w wersji papierowej  i w 1 w wersji elektronicznej a projekt wykonawczy , przedmiar i STWiOR w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

b) dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać projekty wykonawcze, wszelkie oświadczenia , pozwolenia i uzgodnienia ,  protokoły odbioru (w tym: dopuszczenie dźwigu towarowo-osobowego do eksploatacji  przez  Urząd Dozoru Technicznego), atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności użytych materiałów w tym m.in.:

■ dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

Dokumentacja powinna być wykonana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej i przedłożona Zamawiającemu

c)  odbiór końcowy

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy

i odbioru przez UDT oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności  przekazanej

przez Wykonawcę  dokumentacji powykonawczej zgodnie z  Przedmiotem Zamówienia.

4. Przepisy prawne i normy związane  z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu

Zamówienia

4.1. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce

normami i przepisami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz pozostałe regulacje prawne

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Niektóre najważniejsze z nich to:

■ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

(Dz. U. nr 89, poz. 414)

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : Dz.U Nr 75

poz.690 z 2002.06.15 z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr33 poz.270 z 2003.02.13

i Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004.04.07)

■ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn 22maja 2003

roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

(Dz.U. Nr117 poz1107) – wdrożenie dyrektywy 95/16/WE

■ Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów PN – EN 81-2 :

2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN –IEC 60364

■ Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów  Badania i próby

Część 58 : Próba odporności ogniowej i drzwi przystankowych – PN-EN 81-58:2004

oraz Część 72:  PN-EN 81-72:2004

■ Rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

■ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. nr. 47, poz. 401).

Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcą: Grzegorz Stokowiec

tel. 41/34-655-45  wew. 233;  663-030-143 i Grzegorz Śledź , tel. 41/34-655-45 wew. 179,

Załączniki  ( w wersji elektronicznej do pobrania)

- Rzuty kondygnacji  budynku -  obejmujący zakres realizacji (rys. 4szt)

- Rys. szczegóły istniejącego dźwigu windowego (rys. 2szt  )

Opracował  Włodzimier Siwiec

28.12.2015r

Zweryfikowano

02.02.2016r

St.Krzeszewska