Chęciny, dnia 2016-06-07

Znak sprawy:

DZ-616-2016-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowej oferowanego urządzenia potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów podanych w § 6 pkt 2 umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było zgodne z obowiązującymi wymaganiami EN ISO 7396-1. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu zastosowania "filtrów siatkowych
 i dokładnych" (§ 6 pkt 2) polegając na doświadczeniu producenta w zabezpieczeniu prawidłowej pracy pompy odpowiednią filtracją?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga wliczenia do oferty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia przeglądów w okresie oferowanej gwarancji?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga agregatu próżni z pompami posadowionymi na wysuwanych półkach w celu ułatwienia prowadzenia przeglądów i konserwacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5 Proszę o informację jaka jest odległość pomiędzy istniejącą stacją pomp próżni a najbliższą rozdzielnicą elektryczną wyposażoną w zasilanie 3 x 400 VAC, mocy min. 7,1 kW, wyposażoną w wyłącznik nadprądowy 25 A o charakterystyce D?

Odp. Rozdzielnica znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym dla stacji próżni medycznej 
(Rys. 1 do DZ-616-2016-1). Zamawiający wymaga dostosowania mocy istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do mocy wymaganej dla modernizowanej stacji próżni.

Pytanie 6 W załączniku nr 5 do SIWZ w projekcie umowy Zamawiający określił szczegółowe parametry wydajności pomp próżniowych jakie winny posiadać oferowane urządzenia  (tj. min. 96 m3/h dla każdej z pomp). Wg naszej wiedzy i rozeznania rynku aktualnie producenci tego typu urządzeń oferują pełną gamę mocy i wydajności pomp jednakże podany parametr 96 m3/h nie występuje. Najbliższy parametr to pompa typu AT 100 B o wydajności 92 m3/h. Pompa AT100B ma zastosowanie w centralnych próżniach szpitala i tam się pozytywnie sprawdziła. Różnica 4 m3/h w nominalnej szybkości pompowania jest w praktycznym wykorzystaniu nie do zaobserwowania. Wobec powyższego proponowane pompy typ AT100B o wydajności 92m3/h w wystarczający sposób  zabezpieczą zapotrzebowanie instalacji próżni.

Prosimy o jasną precyzyjną odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie pomp o wydajności 
92 m3/h  co odpowiada pompie typ AT 100 B , które występują w agregacie próżni centralnej typ. AVA 250 M.

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp o wydajności nie mniej niż 92m3/h.

Pytanie 7 W załączniku nr 5 do SIWZ w projekcie umowy w paragrafie 6 pkt. 2 Zamawiający określił szczegółowe parametry i zestawienie elementów urządzeń stacji próżni co wg naszej wiedzy może to odpowiadać kompletnemu agregatowi próżni medycznej typ AVA 250M.

Prosimy o jasną precyzyjną odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie kompletnego agregatu próżni medycznej typ AVA 250 M z pompami AT 100 B dwoma filtrami bakteryjnymi,  naczyniem obserwacyjnym, filtrami, sterownikiem nadrzędnym, sterowaniem automatycznym pompami z elektronicznym pomiarem próżni oraz możliwością wpięcia istniejącego dodatkowego zbiornika próżni.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 W SIWZ pkt. X „Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków” Zamawiający żąda potwierdzonych min. dwóch dowodów dostawy, lub wykonania podobnego przedmiotu zamówienia.

Informujemy iż określony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia pn: „ Dostawa i montaż urządzeń do stacji próżni „ jest bardzo ogólnikowy. Najczęściej tego typu dostawy określane są pod nazwą „Stacja próżni medycznej” lub „Agregat próżni centralnej” itp. Takie stacje czy agregaty najczęściej występują jako elementy robót instalacji gazów medycznych, ponieważ są one ściśle z nimi związane.

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków zawartych w pkt. X ppkt. „A” jak oferent w ramach ich spełnienia jako dowód załączy referencje na instalacje gazów medycznych w których w skład wchodziły w/w stacje próżni medycznej.

Odp. Tak, jeżeli Oferent przedstawi referencje m.in. na stację próżni medycznej, a całkowite roboty były nie mniejsze niż 50 000,00 zł. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie X, który otrzymuje następujące brzmienie:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem,

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia:

2.1.do potwierdzenia wykazem wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia jak przedmiot zamówienia, prawidłowo ukończone o wartości 
50 000,00 zł brutto każda lub dwa zamówienia na instalację gazów medycznych w skład których wchodziły m.in. stację próżni medycznej, a całkowite roboty były nie mniejsze niż 50 000,00 zł brutto – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem,

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem.

Oraz Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie XVII SIWZ podp. A5, który otrzymuję następujące brzmienie:

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia jak przedmiot zamówienia, prawidłowo ukończone o wartości 50 000,00 zł brutto każda lub dwa zamówienia na instalację gazów medycznych w skład których wchodziły m.in. stację próżni medycznej, a całkowite roboty były nie mniejsze niż 50 000,00 zł brutto – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Pytanie 9 W załączniku nr 5 SIWZ w paragrafie 7 pkt. 7 projektu do umowy Zamawiający określił bezpłatne przeprowadzanie wymaganych przeglądów w okresie gwarancji.

Prosimy o jasną precyzyjną odpowiedź po czyjej stronie będzie koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotowych przeglądów w okresie gwarancji.

Odp. Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10 Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia upoważnienia lub autoryzacji wystawionego przez producenta dla Wykonawcy do montażu, instalacji i serwisowania agregatów próżni centralnej.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie XXVI SIWZ, który otrzymuję następujące brzmienie:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia: upoważnienie lub autoryzacja wystawiona przez producenta dla Wykonawcy do montażu, instalacji i serwisowania agregatów próżni centralnej,

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia:

2.1.do potwierdzenia wykazem wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia jak przedmiot zamówienia, prawidłowo ukończone o wartości 
50 000,00 zł brutto każda lub dwa zamówienia na instalację gazów medycznych w skład których wchodziły m.in. stację próżni medycznej, a całkowite roboty były nie mniejsze niż 50 000,00 zł brutto – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem.

Oraz Zamawiający modyfikuje w punkcie XVII podpunkt A SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Dowód wpłaty wadium

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 	upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej (forma dokumentu - oryginał)

- Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia jak przedmiot zamówienia, prawidłowo ukończone o wartości 50 000,00 zł brutto każda – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

(forma dokumentu - oryginał)

- upoważnienie lub autoryzacja wystawiona przez producenta dla Wykonawcy do montażu, instalacji i serwisowania agregatów próżni centralnej

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 	upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

- Dokumenty wymienione w punkcie B.

Pytanie 11 W załączniku nr 5 SIWZ w paragrafie 6 pkt. 4 projektu do umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedmiotu umowy spełnienia warunków normy PN EN ISO 7396-1., oraz przeprowadzenia stosownych prób, badań i testów instalacji. Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. 
(Dz .U. nr 93 poz. 676 z 2010 r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42 EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 .3) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12, i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania zgodnie z art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE
 i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
Czy zamawiający wymaga od wykonawcy by wykonany przedmiot zamówienia był oznaczony znakiem
 CE i załączył do oferty stosowne dokumenty tj. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008, PN EN ISO 13485:2012/AC:2012 oraz Wpisu do  Rejestru Wyrobów Medycznych na instalację gazów medycznych.

Odp. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był oznaczony znakiem CE i był wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych  na instalację gazów medycznych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań należy załączyć do oferty. Zamawiający informuję, że modyfikuje zapis w punkcie XVII podpunkt B SIWZ, który otrzymuję następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy
      przedłożyć:

- Certyfikat CE dla przedmiotu zamówienia,

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych na instalacje gazów medycznych.

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

Pytanie 12 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga pomiaru wartości próżni przed i za filtrami bakteryjnymi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania opartego na wakuometrach różnicowych zainstalowanych na filtrach bakteryjnych bez wyprowadzenia sygnału do sterownika urządzenia. Rozwiązanie to jest bardziej czytelne dla personelu obsługującego urządzenie i pozwala na obserwację stopnia zużycia filtrów w sposób ciągły.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 W związku z udzielonym wyjaśnieniem na pyt. 6 z dn. 31.05.2016 do przetargu nieograniczonego na "Dostawa i montaż urządzeń do stacji próżni" - znak sprawy: DZ-616-2016, zwracam uwagę, że rezygnacja z dźwiękowej i wizualnej sygnalizacji alarmu niskiego poziomu oleju w pompie próżni prowadzi do konieczności stałej i częstej kontroli poziomu oleju przez wziernik, który może być różnie zlokalizowany przez producenta. Pominięcie tej czynności może skutkować zatarciem pompy próżni. W konsekwencji błąd ludzki prowadzi do kosztownego remontu który nie podlega gwarancji producenta. Dlatego ważne jest zabezpieczenie w/w systemem alarmowym (dźwiękowym i wizualnym) który zwraca uwagę osób obsługujących na powstanie usterki. 
Czy na podstawie powyższego uzasadnienia Zamawiający przywróci pierwotny wymóg zastosowania alarmu dźwiękowego i wizualnego niskiego poziomu oleju dla każdej pompy próżni osobno?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 31-05-2016r.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-06-13, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-06-13, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł