OPIS TECHNICZNY

## DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

przyłącza wody

do budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

Gruźlicy i Chorób Płuc

w Kielcach , ul. Jagiellońska 72

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne z Wodociągów Kieleckich – TT10-W/7382/2167/12

- Warunki techniczne  ZO i I Urzędu Miasta Kielce   na przejście przyłącza wody w miejscu skrzyżowania z siecią światłowodową  -  I.081.11.2014

- Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej  Nr 51/2014

- Uzgodnienie  MPEC  przejścia pod kanałem ciepłowniczym

- Przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno - kanalizacyjnych.

II. OPIS  TECHNICZNY :

Stan istniejący :

Aktualnie woda doprowadzona jest przyłączem wodociągowym wspólnym dla budynku przychodni p/gruźliczej  na działce nr 393/20 i przychodni sportowej na działce nr 393/16              z opomiarowaniem w studni wodomierzowej  poprzez wodomierz główny  i wodomierze lokalowe w studzienkach na odgałęzieniach do poszczególnych budynków  przychodni.

Przyłącze to jest bardzo awaryjne ; wymaga przebudowy na dwa niezależne przyłącza dla obu przychodni .

Stan projektowany:

Nowe rozwiązanie projektowe przewiduje wykonanie dwu niezależnych przyłączy podłączonych do istniejącego na działce Inwestora ( 393/20)  przewodu wodociągowego z rur żel.  80 zasilanego z magistrali  wodociągowej    300 w ul. Jagiellońskiej.

W tym celu na przewodzie   80 mm projektuje się komorę wodomierzową w miejscu istniejącej studni wodomierzowej ( do demontażu)  wodomierza głównego .W nowej komorze wodomierzowej zostaną zamontowane równolegle  dwa zestawy wodomierzy głównych                 i dalej  dwoma przewodami wodociągowymi woda zostanie doprowadzona niezależnie do obu budynków.

- DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU PRZYCHODNI PRZEWCIWGRUŹLICZEJ ( działka 393/20)

Przyłącze projektuje się z rur wodociągowych PE   90x8.2 mm  (PE typ 100 SDR 11) do punktu zamontowania hydrantu p/poż dn80  (W2) , a dalej z rur PE  75x6.8 mm  (PE typ 100 SDR 11). Przed wejściem przyłącza do budynku przychodni należy zamontować tuleję kołnierzową PE75 /65 stal.ocynk. i do budynku wprowadzić przewód stalowy ocynkowany              65 mm  oraz  włączyć do istniejącego pionu   65 mm . Przewody stalowe ocynk zabezpieczyć taśmą POLYKEN.

Przy przejściu przyłącza wody pod kanałami ciepłowniczymi   i przez ściany    przewód  wodociągowy zamontować w rurze  osłonowej stalowej  150 mm  zabezpieczonej  antykorozyjnie farbą chlorokauczukową. Przestrzeń między rurami ochronnymi , a przyłączem należy uszczelnić manszetami z EPDM lub wypełnić sznurem białym konopnym i pianką poliuretanową.

Spadki przewodu   i długości podano na rys. Nr 2    „ Profil przyłącza wody”  Na  trasie przyłącza wody ułożyć taśmę oznacznikową min. 30 cm nad rurą. Taśma winna posiadać wkładkę metalową.

Podejście pod wodomierz  główny W1  , zgodnie z PN-B-10720 wykonane zostanie                          w komorze wodomierzowej zlokalizowanej   na działce inwestora  .

Wyposażenie  obiektu w punkty czerpalne:

- baterie :               - umywalkowa       -    15 x 0.14 =  2,10

- natryskowa             - 2  x 0,30 = 0,60

- - zlewozmywakowa  - 2  x 0.14 = 0.28

- zawór spłukujący do pisuaru          -  2  x 0.30 =  0.6

- płuczka zbiornikowa                         12 x o.13 =  1,56

-       zawór czerpalny  20                           2 x 0,50 =  1.0

-----------------------------------------------------------------

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych q n = 6,14  l /s

Przepływ obliczeniowy

Q o = 0.682xq n 0.45= 0.682x 6,140.45 = 2.55 l/s

W instalacji wewn zimnej wody zamontowano  3 hydranty p.poż. HP-25 o średnicy

( mm o wydajności  1 l/s każdy.

Zakłada się jednoczesną  pracę dwóch hydrantów.

Qp.poż= 2x1l/s = 2l/s= 7,2m3/h

Dla celów p/poż  projektuje się zamontowanie na przyłączu wody  hydrantu p/poż dn 80

Qp/poż = 5 l/s = 18 m3/h

Dobrano wodomierz sprzężony MW/Js  50/ 2,5  o parametrach :

- nominalny strumień objętości qw= 25 m3/h

-  maksymalny strumień objętości q max = 31,5 m3/h

-  minimalny strumień objętości q min = 0.01 m3.

Przed  i za wodomierzem należy zamontować zawory przelotowe odcinające

dn 50 mm . Przy montażu wodomierza należy przestrzegać zachowania wymaganych

normatywnych odcinków prostych : przed wodomierzem l = 5xDn,  za wodomierzem 3xDn

Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA min     50mm

Przyłącze  przed włączeniem do sieci  istniejącej  należy przepłukać  i zdezynfekować,            po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę ca 30mg Cl/1dm3 wody (około 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2.  Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie  z obowiązującą normą PN-B-10725:grudzień 1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania”.

- DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU PRZYCHODNI SPORTOWEJ ( działka nr 393/16)

Przyłącze projektuje się z rur wodociągowych PE   63 x5.8  mm  (PE typ 100 SDR 11) do budynku przychodni. Przed wejściem przyłącza do budynku przychodni należy zamontować tuleję kołnierzową PE63 /50 stal.ocynk. i do budynku wprowadzić przewód stalowy ocynkowany      50 mm  oraz  włączyć do istniejącego pionu   50 mm . Przewody stalowe ocynk zabezpieczyć taśmą POLYKEN.

Przy przejściu przyłącza wody pod kanałami ciepłowniczymi   i przez ściany    przewód  wodociągowy zamontować w rurze  osłonowej stalowej  100 mm  zabezpieczonej  antykorozyjnie farbą chlorokauczukową.

Przejście przewodu wodociągowego pod drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej wykonać należy bezwykopowo w rurze osłonowej stalowej  100 mm

Przestrzeń między rurami ochronnymi , a przyłączem należy uszczelnić manszetami z EPDM lub wypełnić sznurem białym konopnym i pianką poliuretanową.

Spadki przewodu   i długości podano na rys. Nr 3  „ Profil przyłącza wody”  Na  trasie przyłącza wody ułożyć taśmę oznacznikową min. 30 cm nad rurą. Taśma winna posiadać wkładkę metalową.

Podejście pod wodomierz  główny  ( W2), zgodnie z PN-B-10720 wykonane zostanie w komorze wodomierzowej zlokalizowanej   na działce inwestora  .

Wyposażenie  obiektu w punkty czerpalne:

- baterie :               - umywalkowa       -    10 x 0.14 =  1,4

- natryskowa             - 2  x 0,30 = 0,60

- - zlewozmywakowa  - 1  x 0.14 = 0.14

- zawór spłukujący do pisuaru          - 2  x 0.30 =  0.6

- płuczka zbiornikowa                         8 x o.13 =  1,04

-       zawór czerpalny  20                         1 x 0,50 =  0.5

-----------------------------------------------------------------

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych q n = 4,28 l/s

Przepływ obliczeniowy

Q o = 0.682xq n 0.45= 0.682x 4,280.45 = 1,92  l/s

W instalacji wewn zimnej wody zamontowano  2 hydranty p.poż. HP-25 o średnicy

( mm o wydajności  1 l/s każdy.

Zakłada się jednoczesną  pracę dwóch hydrantów.

Qp.poż= 2x1l/s = 2l/s= 7,2m3/h

Dobrano wodomierz  skrzydełkowy Js dn 25 klasy C   o parametrach :

- nominalny strumień objętości qw= 10 m3/h

-  maksymalny strumień objętości q max = 12,5   m3/h

-  minimalny strumień objętości q min = 33 l/h

Przed  i za wodomierzem należy zamontować zawory przelotowe odcinające

dn 50 mm . Przy montażu wodomierza należy przestrzegać zachowania wymaganych

normatywnych odcinków prostych : przed wodomierzem l = 5xDn,  za wodomierzem 3xDn

Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA min     50mm

Przyłącze  przed włączeniem do sieci  istniejącej  należy przepłukać  i zdezynfekować,            po czym ponownie przepłukać i wykonać badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę ca 30mg Cl/1dm3 wody (około 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2.  Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie  z obowiązującą normą PN-B-10725:grudzień 1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania”.

ROBOTY  ZIEMNE:

Roboty ziemne należy poprzedzić wykopami próbnymi stwierdzającymi faktyczne położenie istniejącego uzbrojenia. Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczyć.

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne. Przy zagłębieniach powyżej

1,20 m ściany wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć szalunkami . Odległość między szalunkami a zewnętrzną ścianą przewodu z każdej strony powinna wynosić 0,30 m. Przewody należy układać na podsypce z piasku grubości 20 cm i następnie przysypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopów należy stopniowo zasypywać gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokładnie ubijając.

Wykopy w pasie drogowym zasypywać piaskiem zagęszczając do wskaźnika  zagęszenia : 1,0

Roboty ziemne należy wykonywać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Roboty  w miejscach skrzyżowania  przyłącza z siecią ciepłowniczą wykonywać przy nadzorze MPEC Kielce .

ROBOTY DEMONTAŻOWE

Istniejące przyłącze wody należy odciąć w miejscach podłączeń :

- rurociąg   80mm żeliwny doprowadzający wodę do istniejącej komory

wodomierzowej  odciąć przed komorą , a komorę zdemontować wraz

z  wyposażeniem technologicznym tj zestawem wodomierza głównego;

- rurociąg  50mm odciąć trwale za zdemontowaną komorą wodomierzową

oraz  przed budynkami obu przychodni  jednocześnie demontując istniejące studnie

wodomierzowe z zestawami wodomierzy lokalowych

- zdemontować odcinki przyłączy na wejściu do budynków wraz z podłączeniem

do instalacji wewnętrznej wody zimnej.

- zdemontowane wodomierze przekazać do „Wodociągów Kieleckich „

III .UWAGI:

- Przed przystąpieniem do budowy przyłącza uprawniony wykonawca winien zgłosić rozpoczęcie prac montażowych w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o.o. .

- Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów.

- Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia.

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  cz. II." z uwzględnieniem wszystkich uwagami zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP.

Opracował :

mgr inż. Krystyna Fice