SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  związanych  z wykonaniem  zadania inwestycyjnego pn „Przyłacze wody do budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach , ul. Jagiellońska 72 , działka 393/20, 393/16

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu     i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  przy wykonaniu przyłącza   wody zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki .

Zakres robót wg przedmiarów będących oddzielnym opracowaniem.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- wytyczenie trasy przyłącza wody wodociągu

- inwentaryzacja powykonawcza

- roboty rozbiórkowe i  odtworzeniowe

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami GUGiK. Tyczenie

wodociągu należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową .

Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót , w tym

dokumentację geodezyjną.

  - Informacja o terenie budowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodociągu została przedstawiona w Dokumentacji projektowej – Projekt Zagospodarowania.

Teren , na którym zlokalizowany jest projektowany wodociąg należy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, Gmina Chęciny .

Teren pod względem geologicznym znajduje się w obrębie mezozoicznego obrzeża Gór Świętokrzyskich. W podłożu występują pod warstwą gleby piaski srednie, piaski gliniaste i gliny .

- organizacja robót budowlanych-  wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzadzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia . Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające : zapory, znaki  ostrzegawcze, poręcze, wszystkie inne środki ochrony robót , wygody użytkowników dróg i innych.

-  zabezpieczenie interesów osób trzecich –  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie  rozpoczęcia robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi, kable itp.

-  ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

-  warunki bezpieczeństwa  pracy – wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienie bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w urzadzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „zwany „planem BIOZ”.

1.6.  Nazwy i kody: grup robót,klas robót i kategorii robót

Nazwa robót       45230000-8      Roboty budowlane w zakresie budowy  rurociągów , linii

energetycznych , autostrad, dróg ,lotnisk, i kolei, wyrównywania terenu

Grupa robót        452

Klasa robót         4523

Kategoria robót  45230

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

- połączenia zgrzewane  dla  rur  wodociągowych   z polietylenu  ,

- połączenia kołnierzowe - połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze,

- Próba ciśnieniowa hydrauliczna - próba, w której czynnikiem jest woda,

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

  - Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rurociągów według zasad niniejszej ST są następujące materiały:

-   piasek

-   woda

-   grunt wydobyty z wykopu

-   rury z polietylenu PEHD PE 100 PN 16 DN 90x8,2mm, 75x6,8 mm, 63x5,8 mm

-   kształtki z PE,    kształtki z żeliwa sferoidalnego

-   armatura: zasuwy odcinające z  żeliwa sferoidalnego ,kołnierzowe z obudowami

teleskopowymi z PE lub    PP i skrzynkami ulicznymi,  hydranty p/poż dn 80 podziemne

-   bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B15

-   rury ochronne stalowe  z zewnętrzną powłoką polietylenową

- tabliczki informacyjne,

Materiały użyte do robót muszą posiadać Aprobaty techniczne i atest producenta. Należy stosować

materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001

lub inny równoważny system zarządzania jakością.

2.2   Wymagania związane z przechowywaniem, transportem , warunkami dostawy, składowaniem

i kontrolą  jakości

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót  oraz aby były dostępne

do kontroli.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca może użyć takiego  sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem        w   czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

Armatura i kształtki - przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału.

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,

- zabezpieczenia elementów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WŁĄŚCIWOSCI  WYKONANIA  ROBÓT

  - Warunki  ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót; za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie       i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi    w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie Zamawiającemu.

5.2     Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  propozycje w zakresie  organizacji robót i uzyska

jego akceptację      dotyczącą zaproponowanych rozwiązań .

Zamawiający będzie podejmował wszystkie decyzje     w sprawach związanych z jakością robót ,

oceną jakości    materiałów postępem robót , a ponadto we wszystkich  sprawach związanych

z interpretacją  Dokumentacji    projektowej i Specyfikacji technicznej .

  - Roboty przygotowawcze

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

-  wytyczenie trasy wodociągu

-  oczyszczenie terenu pod budowę –  po wytyczeniu  geodezyjnym   i uzyskaniu od Zamawiającego

decyzji zezwalającej na roboty

-  zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym ,wynikami badań geotechnicznych gruntu

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie  położenia wszystkich

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i poprzecznego wykopów

- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-83/8836-02,  PN-B 10736

Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu . Wykopy wykonywać wąsko przestrzenne , o ścianach pionowych wzmocnionych przez obudowę . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wys. 1,10m .

  - Odwodnienie podłoża

W przypadku występowania wody gruntowej zaleca się:

-   dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych,

-   przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozostałych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6   Wykonanie podłoża i zasypka wykopu

Rury należy układać na podbudowie piaskowej o grubości 0,25 m, zagęszczanej warstwami do Is=0,98 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2a=:900. Podbudowa winna być układana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania  na zagęszczonej warstwie gruntu. Obsypka wodociągu piaskiem  musi być tak wykonana, żeby wodociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony .

Zasypanie wykopu:

- w pasie drogowym   zasypka piaskiem z zagęszczeniem warstwami  20 cm do wskaźnika  zagęszczenia 1,0

- w zieleńcu  zasypka gruntem rodzimym oczyszczonym z kamieni z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika 0.98

  - Montaż rur i uzbrojenia:

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30 °C. Rurociąg należy układać na wykonanym uprzednio podłożu.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu             o rzędnej niższej do wyższej.

Połączenia rur PEHD wykonać w technologii zgrzewania doczołowego. Do zgrzewania używać zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszą być zapisywane na karcie kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana. Połączenia rurociągów PEHD z armaturą kołnierzowe za pomocą kołnierzy dogrzewanych i luźnych.  Połączenia z armaturą kołnierzowe.

Rury i kształtki stalowe łączyć za pomocą spawania. Połączenia z armaturą kołnierzowe.

Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z  wymogami producenta rur.

Armaturę  montować na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B 15.- Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. Na zmianach kierunku montować bloki oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umożliwienia przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągu. Trasa rurociągów  musi być oznakowana za pomocą taśmy z PE z wkładką metaliczną, natomiast armatura oznakowana za pomocą tabliczek umieszczonych na słupkach.

  - Roboty montażowe rurociągów pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

    - Przejścia pod drogami

Przejście pod drogą   wykonać  metodą bezwykopową  w rurze osłonowej

Przestrzeń między    rurami ochronnymi a wodociągiem  należy uszczelnić manszetami z EPDM lub

wypełnić    sznurem białym konopnym i pianką poliuretanową.

5 .8.2 Skrzyżowania z istniejącymi liniami, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne dwudzielne o średnicy DN100-DN150 i długości l m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. Skrzyżowanie przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Rejonu Energetycznego w Skarżysku.

    - Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy

DN 100- DN 150 i długości l m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zasypaniem skrzyżowanie zgłosić do odbioru do jej właściciela.

5.8.4. Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą

Wykonać  zgodnie z  opinią  ZUDP . Przejścia pod  kanałami ciepłowniczymi w rurach osłonowych.

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlega sposób wykonania robót, prawidłowość transportu i składowania materiałów.

Badania będą prowadzone zgodnie z normą PN-8l/B-10725, PN-91B-10728, BN-83/8836-02.

  - Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

  - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczególności powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie zgodność stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,

- badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,

- badania odchylenia osi rurociągów,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociągów,

- badanie połączeń rurociągów,

- badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,

- wykonanie hydraulicznej próby szczelności całego rurociągu przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa.

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać^ 2 cm

- odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2 cm dla rur żeliwnych i ± 10 cm dla rur PEHD,

- różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2 cm i ±5 cm dla rur PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera,

- ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego (badanie odcinka przewodu)

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

-   certyfikat na znak bezpieczeństwa

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- w przypadku materiałów , dla których ww dokumenty nie są wymagane , każda partia materiałów

dostarczona do robót posiadać będzie dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy .

  - Dokumenty budowy

Dziennik Budowy  - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załaczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy-   protokoły , umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja na budowie. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7    WYMAGANIA DOTYCZĄCE   PRZEDMIARU  i  OBMIARU ROBÓT-

Przedmiar robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : w kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis  z zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych .  Jednostką przedmiaru  robót jest:

- 1m wykonanego rurociągu

- szt armatury

- kpl. armatury

- m3 podłoża

- 1m próby szczelności

Przeprowadzenie obmiaru dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Projektowana inwestycja

będzie rozliczana  na podstawie umowy ryczałtowej. Nie stosuje się tu obmiaru robót. Wartość

ryczałtowa zadania uwzględniać będzie wszystkie czynności , wymagania i badania określone

w Dokumentacji Projektowej i ST.

- ODBIÓR ROBOT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia

rurociągu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Czynność odbioru    winna być wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- - wykonania podłoża,

- roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności,

- - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- - wykonanie bloków oporowych,

- - roboty montażowe armatury.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie korekt            i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy – Jeśli dopuszcza umowa , mogą być dokonywane odbiory częściowe po wykonaniu całości prac  objętych danym elementem robót.

Odbioru robót zanikających i częściowych  dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór  końcowy  powinien być dokonany po zakończeniu realizacji zadania. Polega na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zawartej umowy. Poprzedza go zgromadzenie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie prób i sprawdzeń wybudowanej sieci wraz z odtworzeniem terenu , na którym została zlokalizowana.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować zgodnie z  Umową ,Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.

Rozliczenie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym

Kwota ryczałtowa  wykonania robót obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, oznakowanie robót, wycinka drzew i krzewów;

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, wykonanie, utrzymanie i

rozbiórka dróg tymczasowych,  przygotowanie podłoża, montaż rurociągów, montaż kształtek, montaż armatury

- wykonanie przejść pod  drogami  i montaż rur ochronnych ,

- montaż bloków oporowych i podporowych,  oznaczenie trasy rurociągów,

- uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.

- Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Dokumentacja Projektowa :

    - Nazwa jednostki dokumentacji projektowej :  Przedsiębiorstwo Usługowe „EFKA” Krystyna Fice      ul. Stokowiec 101,   26-130 Suchedniów

    - Zestawienie   dokumentacji projektowej  -

  - Dokumentacja Techniczna przyłącza   wody  z PE 90mm, 75 mm,  oraz 63 mm  w Kielcach  przy  ulicy Jagiellońskiej 72 na działkach nr 393/20, 303/16

  - Przedmiar robót

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01700	Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10725	Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-ISO 4064-3	Pomiary objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie

PN-B-02424	Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań

PN-M-74001	Armatura przemysłowa. Wymagania i badania

BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

--Instrukcje stosowania materiałów przez producentów

--Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.