##### UMOWA NR  …/U/2017

Zawarta w dniu ………….. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana

a

………………………… z siedzibą ……………………….. wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, Wydział ……….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …, NIP ……………….., Regon ……………….., zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………..

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu nr ZP-1193-2017 prowadzonym poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2017 poz. 1579).

§ 1

Przedmiot umowy:

#### Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu technicznego agregatów wody lodowej wraz ze skraplaczami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

#### Integralnym elementem niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§  2

Termin realizacji umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 24 miesięcy, licząc od następnego dnia po zawarciu umowy, tj. do dnia …………. .

- Świadczenia serwisowe wykonywane będą przez Wykonawcę dwa razy w roku, z częstotliwością co 6 miesięcy.

§  3

Wartość umowy:

- Wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi …………….. zł netto (słownie: ………………. złotych 00/100) plus należny podatek VAT ……%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………………… złotych 00/100).

- Wartość określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

§ 4

Warunki i terminy płatności:

- Należność określona w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana w 4 równych ratach po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT będzie mogła być wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru prac po każdym przeglądzie.

- Należność z tytułu realizacji umowy, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer ……………………………………….. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

- Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki i zakres realizacji przedmiotu umowy:

- Zakres prac obejmujących realizację przedmiotu umowy:

  - Przegląd techniczny 2 sztuk agregatów wody lodowej 30RWA210-A0024 oraz 2 skraplaczy LU-VE czterokrotnie w trakcie trwania umowy (z częstotliwością co 6 miesięcy). Dokładna data przeprowadzenia prac serwisowych zostanie uzgodniona z Zamawiającym najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac.

  - Konserwacja będzie polegać na:

    - zatrzymaniu agregatu, sprawdzeniu stanu agregatu, lameli skraplacza, sprawdzeniu szczelności, odłączeniu zasilania oraz sprawdzeniu szaf elektrycznych,

    - sprawdzeniu stanu styczników sprężarek i wentylatorów, sprawdzeniu dokręcenia przewodów w szafie, włączeniu zasilania.

    - należy podać napięcie zasilania oraz układu sterującego, sprawdzić ustawienia  sterownika, podać liczbę godzin pracy oraz startów sprężarek, sprawdzić poprawność działania czujników i przetworników,

    - sprawdzeniu oraz zmierzeniu prądu pobieranego przez grzałki oleju, grzałki parownika, sprawdzeniu przepływu oraz czujników przepływu, uruchomieniu agregatów oraz sprawdzeniu sekwencji rozruchowej sprężarek,

    - należy podać nastawę temperatury agregatu, podać temperaturę wody wejściowej i wyjściowej skraplacza oraz parownika, podać ciśnienie czynnika chłodniczego w parowniku oraz skraplaczu we wszystkich układach chłodniczych, podać wartość przegrzania oraz przechłodzenia we wszystkich układach chłodniczych, otwarcie zaworu rozprężonego, obciążenie oraz prąd pobierany przez każdą sprężarkę oraz podać średni prąd pobierany przez każdy wentylator.

- Zamawiający wymaga:

  - wykonania przedmiotu umowy przez autoryzowany serwis,

  - posiadania przez Wykonawcę uprawnień kwalifikacyjnych G1 i E oraz certyfikatów wymaganych ustawą F-gazową,

  - przedstawienia Zamawiającemu każdorazowo protokołu z wykonanych prac oraz okresowego przeglądu technicznego,

  - uzgodnienia z Zamawiającym konieczności wymiany części. Ewentualne naprawy Zamawiający zleci w odrębnym postępowaniu,

  - aby Wykonawca zagospodarował we własnym zakresie odpady powstałe podczas prac, zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2016, poz. 1987).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu i miejsca do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników wykonujących usługę.

§ 6

Nadzór nad realizacja umowy:

Nadzór nad realizacją przedmiotu i zapisów umowy sprawować będą:

- ze strony Zamawiającego Pan Grzegorz Śledź – Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej, tel. 41 346 55 45 wew. 179, kom. 605 413 219.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia Pana ……………. , tel. ………. e-mail ……………

§ 7

Gwarancja:

- Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego (bez uwag) protokołu odbioru lub protokołu usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub uwag eksploatacyjnych.

- Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji 
usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer …………… lub drogą e-mailową …………………..

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość lub użyteczność.

§ 8

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu oraz pacjentom Szpitala, w tym szkód osobowych i majątkowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy określonych w §2 Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5% wartości faktury za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy:

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Zmiany w umowie:

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe:

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - Dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - Przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - Dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności 
z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

……………………                                                                     ………………………