Chęciny, dnia 2018-01-12

Znak sprawy: ZP-1734-2017-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 
26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 treść „Drzwi wydzielające korytarz  mają być wyposażone  w elektrotrzymacze. Koszt należy uwzględnić  w wyposażeniu drzwi: parter  DZ 2 -2 szt:  I piętro –DZ 4   - 1 szt  i DZ5 –  1  szt,  II piętro –DZ 4   - 1 szt  i DZ5 –  1 szt.” Należy przewidzieć warianty:

- bez wykonania okablowania;

- z okablowaniem- jeśli tak czy Projektant do obowiązującej dokumentacji uzgodni i uzupełni algorytm sterowania w/w drzwiami wraz z podłączeniem do systemu SSP. Rozwiązanie to wpłynie na dobór ilości urządzeń sterujących. W przypadku realizacji okablowania prosimy o podanie rodzaju wykonania instalacji: natynkowo- listowy lub podtynkowo z kwestią przewidzenia malowania zaprawionych bruzd.

Odpowiedź nr 1:

Drzwi o symbolach DZ2, DZ4 i DZ5 należy wyposażyć w elektrotrzymacze. Do każdych z drzwi ułożyć podtynkowo kabel zasilający. Przewidzieć malowanie zaprawionych bruzd. Dodatkowo do każdych drzwi przewidzieć:

- zasilacz 24 DC z podtrzymaniem bateryjnym zasilanym z najbliższej rozdzielni elektrycznej;

- moduł sterujący do systemu pożarowego, moduł sterujący należy dobrać zgodnie z istniejącym systemem pożarowym na budynku (SCHRACK SECONET);

- elektrotrzymacz.

W razie wykrycia pożaru przez system SSP na budynku elektrotrzymacze powinny zwolnić drzwi pożarowe DZ5 oraz drzwi pożarowe oddzielające budynek E od budynku D (DZ2 parter, DZ4 I i II piętro).

Istniejący system sygnalizacji pożaru należy zaprogramować zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.

W ramach udzielonej odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załączniki pn.:

- I CZĘŚĆ OPISOWA-  1 str.;

- rysunek EZ1- Elektrotrzymacze- schemat zadziałania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2018-01-17, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2018-01-17, godz. 10:30

- zmienia zapis w:

  - części XII SIWZ „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT” pkt 18, który otrzymuje brzmienie

| Zamawiający: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. |
| --- | --- |
| Wykonawca – nazwa i adres |  |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp |
| Znak postępowania | ZP-1734-2017 |
| Nazwa postępowania | Roboty budowlane w segmencie E wg opracowanej dokumentacji projektowej |
| Nie otwierać przed | 2018-01-17 |

  - części XIII SIWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2018-01-17 godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 2018-01-17 godzina 10:30 |

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Jolanta Jarząb