Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę i montaż dźwigów osobowych i platformy pionowej

ZADANIE NR 1

  - Dźwig elektryczny liniowy w Segmencie A

- Producent: …………………………………………………………………...

- Kraj pochodzenia:…………………………………………………………....

- Urządzenie typ/model: ....................................................................................

| L.p. | Wymagane parametry techniczne dźwigu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dźwig osobowy (szpitalny), fabrycznie nowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych o napędzie linowy - udźwig 1600 kg. | TAK |  |
| 2 | ilość przystanków 5 ( 0, +1, +2, +3,+4) | TAK |  |
| 3 | ilość dojść 5 – rozmieszczone jednostronnie (jw.) | TAK |  |
| 4 | wysokość podnoszenia 14,12 m - istniejąca | TAK |  |
| 5 | drzwi kabinowe ,automatycznie teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm. wykonanie: stal nierdzewna, napęd regulowany falownikiem VVVF, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, standardowy próg z aluminium wyposażony w kurtynę świetlną | TAK |  |
| 6 | drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach 1100 x 2000 mm wykonanie: stal nierdzewna satyna, standardowy próg | TAK |  |
| 7 | odporność EI: wszystkie drzwi szybowe o odporności min. EI 120 – 5 sztuk. | TAK |  |
| 8 | wymiar kabiny: min. 1400mm x 2300mm ( 2350 jeżeli będą z wąskimi progami) | TAK |  |
| 9 | kabina dźwigu nieprzelotowa, wyposażenie: panel dyspozycji na ścianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej(satyna) o wysokiej odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) na pełną wysokość kabiny. | TAK |  |
| 10 | wyposażenie kabiny: elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski: „dyspozycji”, „otw. drzwi”, „zał. wentylator”, „alarm”, ze stali nierdzewnej potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji , z grafiką Braille’a, stacyjka na kluczyk ( dyspozycja otwartych drzwi lub jazda specjalna), świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny. | TAK |  |
| 11 | oświetlenie - umieszczone w suficie uruchamiane automat, energooszczędne LED | TAK |  |
| 12 | oświetlenie awaryjne akumulatorowe – min. 2 godz. | TAK |  |
| 13 | sufit – stal nierdzewna płaski | TAK |  |
| 14 | uchwyt dla osób niepełnosprawnych – stal nierdzewna na ścianach bocznych | TAK |  |
| 15 | lustro – na ścianie bocznej kabiny | TAK |  |
| 16 | wentylator – cichobieżny uruchomiany automatycznie | TAK |  |
| 17 | listwy przypodłogowe – cokoły ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 18 | VOX – system informacji głosowej w kabinie, | TAK |  |
| 19 | podłoga – wykładana wykładziną przeciwpoślizgową niepalną ( kolor szary) | TAK |  |
| 20 | kasety wezwań - wykonane ze stali nierdzewnej- satyna (antywandal), wyposażenie w zintegrowany piętrowskazywacz na każdym przystanku, wyświetlenie usterki w języku polskim | TAK |  |
| 21 | napęd – elektryczny reduktorowy jednobiegowy, umieszczony w maszynowni górnej, regulowany falownikowo enkoderem, z płynna regulacją prędkością | TAK |  |
| 22 | sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych ( zapis usterek w pamięci procesora) i funkcji specjalnych. System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM – karta SIM użytkownika. Zjazd awaryjny po zaniku napięcia. | TAK |  |
| 23 | szyb wymiar: szer: 2100 mm x dł.. 2700 mm – istniejący | TAK |  |
| 24 | maszynownia – górna istniejącą | TAK |  |
| 25 | wentylacja – grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu i maszynowni | TAK |  |

| 1.1 Dźwig elektryczny liniowy w Segmencie A |
| --- |
|  | Wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ..... | kwota: |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |

  - Dźwig elektryczny liniowy w Segmencie D (hol główny Szpitala)

- Producent: …………………………………………………………………...

- Kraj pochodzenia:…………………………………………………………....

- Urządzenie typ/model: ....................................................................................

| L.p. | Wymagane parametry techniczne dźwigu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dźwig osobowy (szpitalny), fabrycznie nowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych o napędzie linowy - udźwig 1600 kg. | TAK |  |
| 2 | ilość przystanków 6 (-2, -1, 0,+1,+2,+3) | TAK |  |
| 3 | ilość dojść 10 – rozmieszczenie jednostronne -2 i -1; rozmieszczone dwustronnie pod katem 180( od 0 do +3 j.w. | TAK |  |
| 4 | wysokość podnoszenia – 17,48 m - istniejący | TAK |  |
| 5 | drzwi kabinowe, automatycznie teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1100 x 2000 mm. wykonanie: stal nierdzewna, napęd regulowany falownikiem VVVF, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, standardowy próg z aluminium wyposażony w kurtynę świetlną | TAK |  |
| 6 | drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach 1100 x 2000 mm wykonanie: stal nierdzewna satyna, standardowy próg | TAK |  |
| 7 | odporność EI: wszystkie drzwi szybowe o odporności min. EI 120 – 10 sztuk. | TAK |  |
| 8 | wymiar kabiny: min. 1400mm x 2300mm ( 2350 jeżeli będą z wąskimi progami) | TAK |  |
| 9 | kabina dźwigu przelotowa , wyposażenie: 2 panele dyspozycji na ścianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej(satyna) o wysokiej odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) na pełną wysokość kabiny. | TAK |  |
| 10 | wyposażenie kabiny: elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski: „dyspozycji”, „otw. drzwi”, „zał. wentylator”, „alarm”, ze stali nierdzewnej potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji, z grafiką Braille’a | TAK |  |
| 11 | oświetlenie - umieszczone w suficie, energooszczędne | TAK |  |
| 12 | oświetlenie awaryjne akumulatorowe – min. 2 godz. | TAK |  |
| 13 | sufit – stal nierdzewna płaski | TAK |  |
| 14 | uchwyt dla osób niepełnosprawnych – stal nierdzewna na ścianach bocznych | TAK |  |
| 15 | lustro – na ścianie bocznej kabiny | TAK |  |
| 16 | wentylator – cichobieżny uruchomiany automatycznie | TAK |  |
| 17 | listwy przypodłogowe – cokół ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 18 | VOX – system informacji głosowej w kabinie | TAK |  |
| 19 | podłoga – wykładana wykładziną | TAK |  |
| 20 | kasety wezwań - wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal), wyposażenie w zintegrowany piętrowskazywacz na każdym przystanku | TAK |  |
| 21 | napęd – elektryczny reduktorowy jednobiegowy, umieszczony w maszynowni górnej, regulowany falownikowo enkoderem, z płynna regulacją prędkością | TAK |  |
| 22 | sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych ( zapis usterek w pamięci procesora) i funkcji specjalnych. System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM – karta SIM użytkownika. Zjazd awaryjny po zaniku napięcia. | TAK |  |
| 23 | szyb wymiar: szer: 2100 mm x dł. 2700 mm – istniejący | TAK |  |
| 24 | maszynownia – górna istniejącą | TAK |  |
| 25 | wentylacja – grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu i maszynowni | TAK |  |

| 1.2 Dźwig elektryczny liniowy w Segmencie D (hol główny) |
| --- |
| 1 | Wartość netto: |  |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

  - Dostosowanie istniejącego dźwigu do potrzeb osób niepełnosprawnych w segmencie D (dojazd do Dyrekcji Szpitala i Działu Rehabilitacji Medycznej)

| L.p. | Dane techniczne istniejącego dźwigu |
| --- | --- |
| 1 | typ dźwigu - osobowy, Q-800 kg |
| 2 | napęd - elektryczny, cierny, Sicor MR14, koło fi 520 rowki, półokrągłe-podcięte, silnik 9,2kW |
| 3 | prędkość jazdy - 1 m/s |
| 4 | wysokość podnoszenia – 14,86 m |
| 5 | liczba przystanków - 5 |
| 6 | liczba dojść – 6 – rozmieszczone dwustronnie pod katem 1800 |
| 7 | kabina metalowa – 1220 x 1420 x 2080mm, przelotowa 1800 |
| 8 | drzwi kabiny - teleskopowe, automatyczne |
| 9 | przeciwwaga - ramowa 1244 kg |
| 10 | maszynownia – górna |
| 11 | sterowanie - zbiorcze, SW-9 |
| 12 | liny nośne - PAWO 8x19 Warrington, fi 12mm, 4 szt |
| 13 | lina ogranicznika - 6x19SFC, fi 6mm |
| 14 | drzwi przystankowe - teleskopowe, S2R/S2L, zamek Sematic H153AALX |
| 15 | chwytacze - ślizgowe, dwukierunkowe, PR-2500UD Dynatech |
| 16 | ogranicznik prędkości - BDR 250 |
| 17 | zderzaki - poliuretynowe EN2 |
| 18 | prowadnice kabiny - 14x65x90mm |
| 19 | prowadnice p-wagi - 5x50x50mm |
| 20 | system łączności alarm - SterDźwig GSM |

| 1.3 Dostosowanie istniejącego dźwigu do potrzeb osób niepełnosprawnych w segmencie D |
| --- |
| 1 | Wartość netto: |  |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

| 1 | Całkowita wartość netto zadania nr 1: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Całkowita wartość brutto zadania nr 1: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji na windy z punktu 1.1, 1.2 i 1.3 wynosi ........ miesięcy (min. 36 miesięcy) |

ZADANIE NR 2 – Platforma pionowa w segmencie D (Poradnia Specjalistyczna)

- Producent: …………………………………………………………………...

- Kraj pochodzenia:…………………………………………………………....

- Urządzenie typ/model: ....................................................................................

| L.p. | Wymagane parametry techniczne platformy | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dźwig fabrycznie nowy o napędzie śrubowym - udźwig 1000 kg. | TAK |  |
| 2 | prędkość – 0,15 m/s | TAK |  |
| 3 | wysokość podnoszenia – 800 mm | TAK |  |
| 4 | przystanki – drzwi: 2p/2d- przelot 1800 | TAK |  |
| 5 | podszybie - 130 mm | TAK |  |
| 6 | drzwi - I i II przystanek drzwi stalowe z szybką, wymiar 1300 x 2000 mm | TAK |  |
| 7 | obsługa – wymaga trzymania wciśniętego przycisku w czasie jazdy. | TAK |  |
| 8 | wysokość szybu ponad górny przystanek – 2300 mm | TAK |  |
| 9 | szyb - malowany na kolor biały RAl 9003. Samonośny stabilny szyb wykonany z wygłuszonych elementów. Szyb wymaga zakotwiczenia do ściany budynku. | TAK |  |
| 10 | wymiar szybu 1830 mm x gł. 2580 mm | TAK |  |
| 11 | instalacja - wewnętrzną | TAK |  |
| 12 | platforma – wymiar szer. 1400 mm x gł. 2500 mm , 2,2m wysokie plecy platformy z panelem sterującym w kolorze aluminium. Podłoga platformy wyłożona szarym gumoleum. | TAK |  |
| 13 | panel sterujący – uchwyt górny i górna listwa przeciwzakleszczeniowa wykonana anodowego aluminium. | TAK |  |
| 14 | zasilanie – 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ..... | kwota: |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji na platformę wynosi ........ miesięcy (min. 36 miesięcy) |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).