2.Spis zawartości dokumentacji.

1.Strona tytułowa.

2.Spis zawartości dokumentacji.

3.Spis rysunków.

4.Opis techniczny.

3.Spis rysunków.

E1 - Schemat ideowy zasilania i tablic piętrowych

E2 - Rzut poziomu 1 – Instalacja oświetleniowa

E3 - Rzut poziomu 0  – Instalacja oświetleniowa

E4 - Rzut poziomu 1  – Instalacja elektryczne zasilania

E5 - Rzut poziomu 0 – Instalacja elektryczne zasilania

E6 - Rzut poziomu 1  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze

E7 - Rzut poziomu 0  – Instalacje uziemiające i wyrównawcze

E8 - Rzut poziomu 1  – System SSP

E9 - Rzut poziomu 0  – System SSP

E10 - Schemat  –  System SSP

E11 - Rzut poziomu 1  – System DSO

E12 - Rzut poziomu 0  – System DSO

E13 - Schemat  –  System DSO

E14 - Rzut poziomu 1  – Instalacje teletechniczne

E15 - Rzut poziomu 0  – Instalacje teletechniczne

E16 - Schemat  –  System okablowania strukturalnego

E17 - Schemat  –  System domofonowy

E18 – Schemat – Kontrola dostępu

4.Opis techniczny.

4.1. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne w projektowanej przychodni w Szpitalu w Czerwonej Górze.

W projekcie niniejszym ujęto następujący zakres robót:

- linie zasilające

- tablice rozdzielcze

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacja oświetlenia korytarzowego

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja zasilania technologii i gniazd wtyczkowych

- instalacja przeciwporażeniowa

- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawcze

- instalacja systemu sygnalizacji pożarowego

- instalacja sieci strukturalnej

- instalacja domofonowa.

4.2. Zasilanie.

Istniejący budynek szpitala jest obecnie zasilany jednostronnie ze stacji trafo znajdującej się na

terenie szpitala. Dodatkowo szpital posiada agregat prądotwórczy. Oba te zasilania znajdują się

w rozdzielnicy RGD w budynku. Projektowany oddział przychodni wykonany będzie w miejscu, gdzie poprzednio rozpoczęto realizację jako oddział kardiologii. Znajduje się tam, na                   poziomie 1, już obsadzona duża tablica rozdzielcza i zostaje ona wykorzystana w niniejszym projekcie (po zainstalowaniu tam projektowanej tu aparatury). W niniejszym projekcie zostaje ona nazwana „tablica T1”. Z rozdzielnicy RGD w budynku do tablicy T1 są już ułożone 4 linie zasilające. Dwie z nich – typu YKYżo 5x25 można będzie tu wykorzystać po sprawdzeniu ich pomiarami. Będą stanowić zasilania podstawowe i rezerwowe projektowanej przychodni. Pozostałe dwie – typu YKYżo 5x16 należy obustronnie zaizolować i pozostawić na izolacji. Dodatkowo projektuje się tablicę TK1 dla sieci dedykowanej zasilającej komputery w obiekcie. Istniejące obwody odpływowe z tablicy T1 nie będą się nadawać do wykorzystania. Można ewentualnie wykorzystać już wcześniej obsadzone puszki pod osprzęt, a oprzewodowanie należy umartwić. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów na odpowiedzialność wykonawcy, który zobligowany będzie dać Inwestorowi gwarancję na całość wykonanych robót wraz z protokołami pomiarów.

4.3.Tablice rozdzielcze.

Główną tablicę rozdzielczą proj. budynku stanowi tu tablica T1+Tk1. Zlokalizowana ona będzie w korytarzu na poziomie 1. Jak wspomniano powyżej należy tu wykorzystać wcześniej zabudowaną obudowę tablicy. W obudowie tej pozostanie wiele miejsca rezerwowego.

Tablica ta będzie zawierać wyłączniki główne, układ SZR, wyłączniki przeciwporażeniowe          i wyłączniki instalacyjne S300  oraz pozostały osprzęt wg rysunków. Będzie zawierać również ochronniki przepięciowe oraz szyny N+PE  Z tablicy T1 wyprowadzić linie zasilające według schematu. Pozostałe tablice rozdzielcze w budynku projektuje się w obudowach izolacyjnej IP30 koloru białego.

4.4.Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać przewodami YDYżo 3/4/5x2,5 i YDYżo 3/4/5x1,5, układanymi na korytkach kabelkowych natynkowo (ponad stropem podwieszanym) oraz wtynkowo na ścianach.  Wypusty sufitowe zakończyć złączami świecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe mocować na wys. 1,1 m nad podłogą. Łączniki mocować na wys. 1,4 m. Cały osprzęt stosować wtynkowy.

Oprawy oświetleniowe projektuje się w wykonaniu LED. W gabinetach zabiegowych projektuje się oprawy z  rozsyłem pryzmatycznym, w pozostałych pomieszczeniach – według legendy na rysunku. Wszystkie te oprawy do wbudowania w sufit podwieszany lub natynkowo. Barwa źródeł światła – 4000K. Oświetlenie korytarzy sterowane będzie z pomieszczenia rejestracji. Na ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne, które zapewniają świecenie oprawy przez 1 godzinę po zaniku napięcia. Oprawy te zasilone są dwoma żyłami fazowymi: jedna z nich - sterowana  - jest normalnym  zasilaniem oprawy. Druga  żyła, z tej samej fazy co pierwsza, jest wyprowadzona z przed  wyłączników umożliwia automatyczną kontrolę zaniku napięcia w sieci i awaryjne załączenie się oprawy. Oświetlenie pozostałych pomieszczeń pomocniczych – tradycyjnie łącznikami przy wejściach do tych pomieszczeń.

4.5.Instalacja przeciwporażeniowa.

Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto:

- system sieciowy - szybkie wyłączenie w układzie TN-C

- dla tablic rozdzielczych – II klasa izolacji

- dla pozostałych obwodów odbiorczych – wyłączniku przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe. Zastosowano tu wyłączniki 25(40)A-30mA-AC  (2)4-biegunowe o prądzieznamionowy25(40)A i znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Układ zasilania  wykonać 5-żyłowy,  z żyłą ochronną. Będzie ona jednocześnie uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, oraz wszystkie metalowe  części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod  napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewód ochronny powinien mieć żółto - zielony kolor izolacji. W tablicach T0,T1,T2,TN,T0, TPPOŻ, LIFT oraz szafie DSO wykonać uziom szyny PEN. Rezystancja uziomów R<30Ω. Wykonać rozdział szyny „PE” z szyną „N”– łącząc je mostkiem rozłączalnym. Oprócz tego w całym bloku zastosowano system połączeń wyrównawczych. Jako główna szyna wyrównawcza GSW zainstalowana będzie bednarka FeZN 35/4 oraz przewód LY16/RL28 mocowany na boku korytek kablowych (lub miejscami n.t. W pomieszczeniach będą zainstalowane miejscowe szyny wyrównawcze MSW. Z tych listew wykonać połączenia wyrównawcze używając do urządzeń sal lekarskich. Dodatkowe połączenia wyrównawcze DY6/RL22 p.t. wykonać z szyny GSW do wszystkich metalowych elementów instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony.

4.6.Ochrona przeciwprzepięciowa.

Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować cztery stopnie ochrony przeciw-przepięciowej:

I stopień (A) – zapewnia pojemność sieci kablowej.

II  i III stopień (B+C) -  w rozdzielnicy głównej T1

IV stopień  - ochronniki typu (D) zainstalować w pierwszym  gniazdku każdego

obwodu z którego zasilane będą urządzenia elektroniczne.

4.7. Instalacja systemu DSO

Z uwagi na klasyfikację obiekty jako ZLII w projekcie przewidziano instalację dźwiękowego ostrzegawczego. Przewiduje się kontynuację istniejącego rozwiązania Bosch  Presideo, który aktualnie funkcjonuje na terenie szpitala. Jako przewód dla linii głośnikowej stosować HTKSH FE180/PH90 1x2x1,4mm, który należy mocować na tynku atestowanymi kołkami PH90. Projektowaną szafę DSO należy posadowić w chronionym pomieszczeniu np.  0.11 na poziomie 0. Należy ją wyposażyć w wzmacniacz podstawowy 4x120W, rezerwowy wzmacniacz mocy, interfejs światłowodowy, kontroler DSO oraz system zasilania bateryjnego Merawex wraz z oprzewodowaniem wewnętrznym. Wszelkie połączenia kablowe zamykać w certyfikowanych puszkach PIP-1A. Stosować głośniki sufitowe oraz ścienne posiadające aktualne dopuszczenia CNBOP.  Projektowaną szafę połączyć przewodem światłowodowym PH90 z istniejącym systemem na klatce schodowej bud A. Szczegóły instalacji przedstawiono na schemacie – rys. E13. Instalacje wykonywać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-54.

4.8. Instalacja systemu SSP

Na terenie szpitala funkcjonuje system sygnalizacji pożaru. Przewiduje się kontynuację istniejącego rozwiązania Schrack Seconet, który działa już na części budynku objętej  opracowaniem projektowanym. Jako przewód pętli dozorowej stosować YnTKSY 1x2x1mm linii sterowniczej HTKSekw FE180/PH90 1x2x1mm, który należy mocować na tynku atestowanymi kołkami PH90. Projektowane linie kablowe w istniejącej centrali CSP2 w bud. D przez rozbudowę o kartę linii pętlowej oraz sterującej. Wszelkie połączenia kablowe zamykać w certyfikowanych puszkach PIP-1A. Stosować detektory multisensorowe TF1-TF9, sygnalizatory mocować na niepalnej powierzchni. W przestrzeniach międzystropowych stosować czujniki z dopiętymi wskaźnikami zadziałania. Szczegóły instalacji przedstawiono na schemacie – rys. E10. Instalacje wykonywać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-54.

4.9. Instalacja sieci strukturalnej

W projekcie przewidziano instalację gniazd komputerowych na potrzeby stanowisk biurowych. Projektuje się  gniazda 2xRJ45 keystone kat. 6 w wykonaniu ekranowanym, które należy  prowadzić w rurach karbowanych RGp25/19, tak aby uniknąć niepotrzebnych załamań oraz ewentualnych uszkodzeń izolacji przewodu. Same przewody F/UTP należy układać w topologii gwiazdy a następnie rozszyć na panelu modularnym 24xRJ45 w szafie LPD zlokalizowanej w komunikacji 1.08. Gniazda komputerowe zestawić razem (w jednej wspólnej ramce) z  gniazdami zasilającymi ogólnymi oraz DATA. Jako punkt LPD przewidziano stalową  szafkę wiszącą RACK 19” 24U 600/600 w odcieniu RAL7035 np. producenta BKTE. Wyposażenie punktu LPD pokazano na schemacie – rys. E15. Przewidziano gniazda 2xRJ45 p.t. dla stanowisk komputerowych oraz punkty 2xRJ45-AP n.t. na potrzeby przyszłej rozbudowy systemów bezpieczeństwa. Po wykonaniu instalacji należy przedstawić Inwestorowi odpowiednie pomiary dynamiczne sieci strukturalnej wykonane  certyfikowanym urządzeniem np. FLUKE Networks, LanTek.

4.10. Instalacja domofonowa

W projekcie przewidziano instalację paneli wywołania z kamerą  na zewnątrz oddziału.  Projektuje się  również wideodomofon w pomieszczeniu rejestracji. Jako przewód transmisyjny stosować UTP kat. 5, które należy  prowadzić w rurach karbowanych RGp25/19, tak aby uniknąć niepotrzebnych załamań oraz ewentualnych uszkodzeń izolacji przewodu. Same przewody UTP zakończyć w szafkach zasilania PSU-15V-DC zlokalizowanych przy wyjściach z przychodni. Szafki PSU zasilić z tablicy TN. Dobór elektrozamka  uzgodnić z dostawcą stolarki drzwiowej. Dokładną lokalizację punktów wypustowych pod wideodomofony uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji prac budowlanych. Jako przykład rozwiązania przyjęto urządzenia producenta ACO. Szczegóły instalacji przedstawiono na schemacie – rys. E17. Po wykonaniu instalacji należy przeszkolić personel z podstawowej obsługi systemu.

4.11. Instalacja kontroli dostępu

W projekcie przewidziano instalację kontroli dostępu jako kontynuację systemu RACS 4 firmy ROGER. Projektuje się sześć przejście dwustronnych z wykorzystaniem kontrolera PR411DR oraz czytników kart z szyfratorem PRT 12 LT. System należy połączyć z istniejącym za pomocą centrali CPR32-SE-BRD. Jako przewód transmisyjny stosować UTP kat. 5, zasilający OMY 2x1,5/1mm2. Centralę i kontrolery umieścić w metalowych obudowach razem z zasilaczem buforowym PS-15DR z podtrzymaniem akumulatorowym Skrzynki zasilić z tablicy TN przewodem YDY 3x(2,5)1,5mm2. Dobór elektrozamków oraz czujników magnetycznych uzgodnić z dostawcą stolarki drzwiowej. Szczegóły instalacji przedstawiono na schemacie – rys. E18.

4.12. Lampy zabiegowe bezcieniowe sufitowe

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa jednoogniskowa sufitowa |
| 2 | Średnica oprawy min 200 mm - max 350 mm |
| 3 | Średnica oświetlenia pola min. 14 cm dla 0,5 m |
| 4 | Oświetlenie LED |
| 5 | Regulacja natężenia światła |
| 6 | Minimum 5 diod LED |
| 7 | Żywotność diod do min 5000h |
| 8 | Temperatura barwowa min 4500K do max 5000K |
| 9 | Waga min 10 kg do max 40 kg |
| 10 | Obniżenie lampy od sufitu min 530 mm do max 1030 mm, długość pierwszego segmentu ruchomego ramienia min 800 mm do max 830 mm, długość drugiego segmentu ruchomego ramienia min 440 mm do max 850 mm |
| 11 | Optymalna wysokość montażowa max 300 cm |
| 12 | Zasilanie 230V 50-60Hz |
| 13 | Rączka do ustawiania położenia lampy |
| 14 | Ruchoma obrotowa czasza lampy |
| 15 | Certyfikat CE , Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny dopuszczający do obrotu w UE |
| 16 | Dostępność części zamiennych przez min 8 lat |
| 17 | Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące |
| 18 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok |
| 19 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. do 24 godz. |
| 20 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia |
| 21 | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. |
| 22 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji |
| 23 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. |

4.13. Odbiorniki danych

| Jednostka centralna szt. 12 |
| --- |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |
| Procesor | Procesor klasy x86 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6442 punktów |
| Płyta główna | Na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. |
| Bios | - Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB - Możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego - Hasło zabezpieczające twardy dysk. |
| Pamięć | min. 8GB DDR3, możliwość rozbudowy do min. 8GB |
| Gniazda pamięci | min. dwa gniazda w tym jedno wolne |
| Dysk twardy | min. 256 GB SSD |
| Karta graficzna | Komponent graficzny zgodny z DirectX 11.0 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| Wewnętrzny napęd DVD-RW | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Porty | USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Obudowa | tower czarna, standard ATX, zainstalowany zasilacz o mocy min.400W, 2x usb na przednim panelu, min. 2x kieszenie 3.5, min. 2x kieszenie 5.25, 1x wentylator 120mm. |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze skrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB |
| System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym i aplikacyjnym funkcjonującym u zamawiającego |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |
| Dokumentacja | Do komputera muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim |
| Monitory szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |
| Przekątna | min. 23.6 cali |
| Rodzaj matrycy | VA, powłoka antyodblaskowa , matowa |
| Rozdzielczość | FullHD 1920x1080 |
| Złącza | HDMI, D-SUB |
| W zestawie | Kabel zasilający, kabel VGA, kabel HDMI |
| Czas reakcji | <=5ms |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |
| UPS szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |
| moc wyjściowa | 350 VA |
| moc wyjściowa | 210 W |
| napięcie wejściowe | 230 V |
| czestotliwość | 50Hz |
| filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |
| zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | elektroniczne |
| zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | elektroniczne |
| czas przełączania na UPS | 5 ms |
| ilość gniazd wyjściowych | min. 4szt. IEC 320-C13 |
| sygnalizacja | optyczno akustyczna |
| akumulator | możliwość wymiany |
| Gwarancja | min. 24miesiące |
| Drukarki laserowe szt. 12 |
| Właściwość | Parametry wymagane równoważne lub wyższe |
| Standard | A4 |
| Technologia | Laserowa monochromatyczna |
| Interfejs | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed) |
| Rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fizyczna wielkość plamki: 1200 dpi |
| Szybkość | 30 str./min w formacie A4 w kolorze, 30 str./min w formacie A4 w czerni |
| Język drukarki | Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
| Miesięczne obciążenie | min. 6000 str./miesiąc |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

4.14. Obliczenia techniczne.

Łączny bilans mocy – zasilanie, oświetlenie oraz systemy bezpieczeństwa:

tablica T0     		Pi =     6,29     kz = 0,7      Ps =    4,40 kW

tablica T1     		Pi =   21,72     kz = 0,7      Ps =  15,20 kW

tablica TK1  		Pi =     6,00     kz = 0,7      Ps =    4,20 kW

#### tablica T2     		Pi =     6,82     kz = 0,7      Ps =    4,77 kW

#### tablica 	TN    		Pi =     4,50     kz = 0,7      Ps =    3,15 kW

#### tablica TPOŻ    	Pi =     5,40     kz = 0,7      Ps =    3,78 kW

RAZEM       		Pi =   50,73     kz = 0,7      Ps =  35,51 kW

Zarówno dla zasilania podstawowego jak i rezerwowego prąd Iobl = 56,8 A.

Zabezpieczenia główne dobieram typu WT1/Gg 100A.

Istniejące kable zasilające typu YKYżo 5x25 mm2 mają obciążalność po 120A, są więc wystarczające.

Wszelkie nazwy własne urządzeń i rozwiązań zostały przedstawione przykładowo. Projektant dopuszcza zastosowanie produktów zamiennych po wcześniejszym uzgodnieniu                             i przedstawieniu odpowiednich materiałów potwierdzających równoważność rozwiązania.

Projektant

/-/ inż. Witold Wojciechowski