Chęciny, dnia 20.02.2019

Znak sprawy: **ZP-0238-2019**

**Uczestnicy postępowania**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10,   
26-060 Chęciny r 113 poz.20informuje, że:**

**Pytanie 1** Czy zgodnie z zapisem par. 1 pkt. 1 projektu umowy i opisem przedmiotu umowy tj. „zakupu i dostawy zasilacza UPS o mocy 60 kVA wraz z zestawem baterii, czas podtrzymania min. 30 minut przy obciążeniu 48kW do sal operacyjnych Bloku operacyjnego wraz z uruchomieniem” Zamawiający dopuszcza dostawę wraz z uruchomieniem zasilacza UPS o mocy 60 kVA / 54 kW z minimalnym czasem podtrzymania 30 minut przy wymaganym obciążeniu 48kW?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

**Pytanie 2** Czy zgodnie z zapisem par. 1 pkt. 1 projektu umowy i opisem przedmiotu umowy tj. „zakupu i dostawy zasilacza UPS o mocy 60 kVA wraz z zestawem baterii, czas podtrzymania min. 30 minut przy obciążeniu 48kW do sal operacyjnych Bloku operacyjnego wraz z uruchomieniem” Zamawiający dopuszcza dostawę wraz z uruchomieniem zasilacza UPS o mocy 80 kVA / 72 kW z minimalnym czasem podtrzymania 30 minut przy wymaganym obciążeniu 48kW?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie