Chęciny, dnia 2009-10-06

Znak sprawy:

DZ-334-2009-10

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 1 - W opisie technicznym do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla budynku bloku operacyjnego „E1”, w punkcie 16.1 widnieje zapis, że wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterowniczych wentylacji oznaczonych symbolami TSW wraz z instalacjami ujęto w projekcie instalacji elektrycznych wentylacji.
W dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy takiego opracowania.
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji.

Odp: Rozdzielnice zasilająco- sterownicze oznaczone symbolami TSW znajdują się w opracowaniu pn. Instalacje elektryczne dla układów wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 2 - Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż liczników pomiaru energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi, zegara frankfurckiego oraz adaptera CU-ADP1, które będą zainstalowane w tablicach pomiarowych TP1 i TP2 jest w zakresie robót Wykonawcy, czy też dostarczał i montował te elementy będzie Zakład Energetyczny. Prosimy również o udostępnienie warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej.

Odp: Dostawa i montaż liczników pomiaru energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi, zegara frankfurckiego oraz adaptera CU-ADP1, które będą zainstalowane w tablicach pomiarowych TP1 i TP2 jest w zakresie robót Wykonawcy.

INSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr  3 - W jakiej formie Wykonawca powinien wykazać zastosowane w ofercie równoważne
zamienniki wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.

Odp: W formie kart doboru urządzeń ( analogicznych do tych jak w projekcie) wraz z załączonymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na terenie Polski w obiektach Służby Zdrowia  w tym, na oddziałach zabiegowych.

UWAGA:

Wymagania dla urządzeń  i stropów nawiewnych laminarnych w układach: KN1/KW1,

KN2/KW2, KN3/KW3, KN4/KW4, KN5/KW5, KN6/KW6 ( zespoły operacyjne),  zostały

przedstawione w SWIZ  w formie tabelarycznej.

Pytanie nr 4  - W przedmiarze „Przyłącze wody” do wyceny podano 2 szt. zasuwy gwintowanej DN 50 mm, natomiast zgodnie z dokumentacją średnica zasuwy wynosi DN 80? Wobec tego jaką średnicę zasuwy (zaworu) należy przyjąć do wyceny?

Odp: W przedmiarze "Przyłączy wody" do wyceny należy przyjąć:
zasuwę DN100 - 1 szt.
zasuwy DN80 - 3 szt. Lokalizacja zasuw zgodna z planem sytuacyjnym (dwie
z zasuw DN80 na podejściach do hydrantów).

Pytanie nr 5 - W przedmiarze podano do wyceny 3 szt. zlewozmywaków z blachy 2-komorowych ze stołem wg technologii bloku operacyjnego, natomiast w dokumentacji w/w zlewozmywaki nie występują. Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji w/w zlewozmywaków wraz z podaniem parametrów technicznych (wymiarów stołu).

Odp: Pozycja dotyczy zlewozmywaków znajdujących się w pom. sterylizatorni E 1.2/48 "stoły ze stali kwasoodpornej ze zlewozmywakami  2-kom 200x65x90cm".

Pytanie nr 6 - Jakie wyposażenie należy przyjąć do wyceny w pomieszczeniach przygotowań lekarzy (poz. 89 – 6 kpl.). Proszę o podanie rodzaju, parametrów technicznych i producenckich w/w wyposażenia.

Odp: Wyposażenie nie ujęte w przedmiarach robót nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 7 - W dokumentacji projektowej występuję 1 studnia schładzająca o średnicy DN 800 mm, natomiast w poz. 160 podano 2 szt. Proszę o wskazanie lokalizacji drugiej studni bądź korektę obmiaru w w/w pozycji.

Odp: Do wyceny należy przyjąć jedną studnię fi 800.

Branża budowlana

Pytanie nr 8  - Prosimy o udostępnienie opracowania „Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania zmian w konstrukcji istniejącego budynku chirurgii i bloku operacyjnego „E” i budynku „A”.”

Odp: Zapisy opinia technicznej dotycząca możliwości wykonania zmian w konstrukcji istniejącego budynku chirurgii i bloku operacyjnego „E” i budynku „A” są uwzględnione w projekcie technicznym.

Pytanie nr 9 - Prosimy o udostępnienie opracowania „Obliczenia statyczne do konstrukcji”

Odp: Wyniki obliczeń statycznych do konstrukcji są uwzględnione w opracowaniach projektowych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 10  - W projekcie instalacji elektrycznych brak jest informacji czy baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej muszą być wyposażone w filtry wyższych harmonicznych. Jeśli tak – prosimy o podanie wymagań dla filtrów.

Odp: W projekcie jest wystarczająca informacja dotycząca baterii kondensatorów (nie muszą być wyposażone w filtry).

Pytanie nr 11  - Zasilanie rozdzielni TSW1, TSW2, TSW3, TSW4 z rozdzielni TSP1.2 (brak usytuowania rozdzielni TSP1.2)

Odp: Rozdzielnice TSW1, TSW2, TSW3, TSW4 oraz TSW27 są zasilane z rozdzielnicy TSP2,

która jest usytuowana w szachcie instalacyjnym nr 2 w przyziemiu.

Pytanie nr  12 - Rys. nr 3 – brak rozdzielni TSW27 na liście kablowej. (zasilanie z TSP2?)

Odp: Patrz na odpowiedź na pyt. Nr 24.

Pytanie nr 13  - Oznaczenie przewodu K104? Brak na liście kablowej, brak przekroju, nie wiemy co zasila.

Odp: Przewód nr K104 (YKY 5×10mm2) jest wyprowadzony z rozdzielnicy głównej RN i

zasila rozdzielnicę 2TSP2 (szacht 2, II piętro).

Pytanie nr  14- Brak usytuowania rozdzielni RSP

Odp: Usytuowanie rozdzielnic RSP i RP oraz ich wykonanie i zamontowanie obejmuje projekt gazów medycznych.

Pytanie nr  15 - Oznaczenie przewodu K105? Brak na liście kablowej, brak przekroju, nie wiemy co zasila.

Odp: Przewód K105 (YKY 5×35) jest wyprowadzony z rozdzielnicy głównej RN i zasila rozdzielnice 2TSP1 (szacht 1, II piętro) oraz 3TSP1 (szacht 1, nadbudówka).

Pytanie nr 16 - Oznaczenie przewodu K106? Brak na liście kablowej, brak przekroju, nie wiemy co zasila.

Odp: Przewód K106 (YKY 5×50mm2) jest wyprowadzony z rozdzielnicy głównej RR i zasila

rozdzielnicę 2TSR1 (szacht 1, II piętro).

Pytanie nr 17 -  Brak oznaczenia opraw nad umywalkami (wypusty?) np. Rys 4 okolice osi A 4

Odp: Oprawy nad umywalkami – naścienne z kloszem mlecznym IP 40 (44).

Pytanie nr 18 - Na rysunku nr 2 (budynek komunikacji pionowej) powtórzone są rozdzielnie TOR1 i TSP1. Czy zasilane są z istniejącej rozdzielni kardiologii, czy z rozdzielni RR (podobnie 1TOR1, 1TSP1, 2TOR1, 2TSP1, 3TOR1, 3TSP1,

Odp: Numeracja rozdzielnic w budynku komunikacji pionowej jest niezależna od numeracji w budynku E1. Rozdzielnice TOR i TSP są zasilane z istniejących rozdzielnic budynku na poszczególnych kondygnacjach.

Pytanie nr  19 - Brak usytuowania AWL1, AWL2, AWL/1, AWL/2

Odp: Rozdzielnice AWL1 i AWL2 są zabudowane w szafach agregatów wody lodowej (w przyziemiu). Oznaczenia AWL/1 i AWL/2 – niewłaściwe oznaczenia rozdzielnic AWL1 i AWL2.

Pytanie nr  20 -  Kabel K9 - brak usytuowania UPS

Odp: Obydwa UPS-y są ustawione w pomieszczeniu nr E1.1/36 w przyziemiu. Do każdego UPS-a doprowadzony jest kabel zasilający (K9 – LGy 5×50mm2) od odpowiedniej rozdzielnicy RUPS.

Pytanie nr 21  - Dotyczy budynku E1- instalacje elektryczne. Na rys 8 rzut nadbudówki w liście kablowej kable K112-K117 są typu YKY 5x25 mm2, natomiast na schemacie rozdzielnicy RWK YKY 5x16 mm2, proszę wyjaśnić który typ jest poprawny.

Odp: Poprawny typ kabli K112 – K117 to YKY 5×16mm2.

Pytanie nr 22  - Dotyczy instalacji elektrycznej. Na schemacie rozdzielnicy PR jest kabel YKY 3x120mm2 łączący PR z BKRR natomiast brakuje w przedmiarze pozycji na ułożenie tego kabla, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten kabel.

Odp: Kabel łączący (zasilający) rozdzielnicę RR z baterią kondensatorów BKRR to YKY 5×120mm2 (pomyłkowo napisano YKY 3×120mm2).

W przedmiarze jest ujęte układanie kabla YKY 5×120mm2

Pytanie nr 23  - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek E1, rysunek nr 3 lista kablowa. Kable K26 do K29 zasilają rozdzielnie TSWx z rozdzielni TSP1.2.

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni TSP1.2 lub długości kabli: K26, K27, K28, K29.

Odp: Rozdzielnice TSW1, TSW2, TSW3, TSW4 oraz TSW27 są zasilane z rozdzielnicy TSP2, która jest usytuowana w szachcie instalacyjnym nr 2 w przyziem.

Pytanie nr 24  - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek E1, rysunek nr 3, w pomieszczeniu E1.1/21 jest rozdzielnia TSW27. Brak rozdzielni TSW27 na liście kablowej. Z której rozdzielni zasilana jest rozdzielnia TSW27?

Prosimy o podanie rodzaju i przekroju kabla zasilającego rozdzielnię TSW27.

Odp: Patrz na odpowiedź na pyt. Nr.23.

Pytanie nr  25 - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek E1, rysunek nr 4 (okolice osi A4) brak typów opraw nad umywalkami. Czy będą to wpusty kablowe? Jeżeli nie, to prosimy podać typ zastosowanej oprawy.

Odp: Oprawy nad umywalkami – naścienne z kloszem mlecznym IP40 (44).

Pytanie nr 26  - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek komunikacji pionowej, rysunek nr 2. Powtórzone są rozdzielnie TOR1 i TSP1.

Czy zasilane są z istniejącej rozdzielni kardiologii, czy z rozdzielni RR (podobnie 1TOR1 – 1TSP1, 2TOR1 – 2TSP1, 3TOR1 – 3TSP1)?

Odp: Numeracja rozdzielnic w budynku komunikacji pionowej jest niezależna od numeracji w budynku E1.Rozdzielnice TOR i TSP są zasilane z istniejących rozdzielnic budynku na poszczególnych kondygnacjach.

Pytanie nr  27 - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek E1, rysunek nr 3.

Gdzie zlokalizowany będzie UPS? Czy w pomieszczeniu dyspozytorni E1.1/04a?

Odp: Obydwa UPS-y są ustawione w pomieszczeniu nr E1.1/36 w przyziemiu.

Pytanie nr 28  - Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek E1, rysunek nr 5. Brak opisu typów koryt. Prosimy o podanie ile i jakich koryt będzie na I piętrze budynku E1?

Odp: Rodzaje ilości korytek kablowych podano łącznie dla całego budynku E1 w przedmiarze robót.

INSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr 29 - Proszę o podanie wydatku m3/h dla separatora mikropęcherzyk i zanieczyszczeń SPIROVENT’ AIR & DIRT Dn100, ponieważ wielkość wydatku wpływa istotnie na koszt urządzenia.

Odp: Ma być  Spirovent Air ( Dirt Dn100. Wielkość urządzenia dobiera się biorąc pod uwagę nie

tylko wydatek ale również jego opory przy obliczeniowym przepływie ( patrz obliczenia

hydrauliczne).

Pytanie nr 30 - Na rzucie III piętra przewody wody lodowej opisane są jako izolowane matami Rockwool laminowanymi o grubości 10 cm. Czy izolacja Rockwool podlega wycenie? Jeżeli tak to proszę o korektę pozycji przedmiarowych.

Odp: Nie. Przewody będą izolowane izolacją  K-Flex (Kaifleks ST) 32mm i obudowane (tak jak

w  opisie).

Pytanie nr 31 - W opisie technicznym części freonowej instalacji chłodniczej istnieje zapis o stosowaniu freonu R407C, jako czynnika chłodniczego. Natomiast w pozycjach przedmiarowych 78 i 79 instalacji bezpośredniego odparowania, jako czynnik chłodniczy podano freon R404A i R410A. Proszę o sprecyzowanie rodzaju czynnika chłodniczego.

Odp: Czynniki chłodnicze dla poszczególnych agregatów skraplających:

- agregaty skraplające dla chłodni – R404A

- skraplacze agregatów wody lodowej – R407A

- instalacja chłodnicza typu Split ( pom. UPS) – R410A

Pytanie nr 32 - Proszę o podanie wydatku m3/h dla automatycznego odpowietrznika typu SPIROVENT’ AIR Dn 65, ponieważ wielkość wydatku wpływa istotnie na koszt urządzenia. Ponadto proszę określić średnicę w/w odpowietrznika, ponieważ w opisie technicznym podaje się średnicę odpowietrznika DN 80 a w przedmiarze i na aksonometrii DN 65.

Odp: Ma być  Spirovent Air ( Dirt Dn100. Wielkość urządzenia dobiera się biorąc pod uwagę  nie  tylko wydatek ale również jego opory przy obliczeniowym przepływie ( patrz obliczenia

hydrauliczne). Ma być Dn65. Urządzenie przepływowe.

Pytanie nr 33  - W przedmiarze robót „wewnętrzne instalacje wod-kan budynek komunikacji pionowej” do wyceny podano łącznie 12 szt. baterii natryskowych mieszakowych, natomiast w dokumentacji występuje 13 szt. Wobec tego ile baterii natryskowych należy ująć w wycenie?

Odp: Tak jak występuje  w dokumentacji.

Pytanie nr 34 - W przedmiarze robót „wewnętrzne instalacje wod-kan budynek bloku operacyjnego E1” do wyceny podano 10 szt. baterii zlewowych ściennych (poz. 84) oraz 10 szt. zlewów montowanych na ścianie (poz. 134), natomiast w dokumentacji występuje 7 szt. w/w zlewów z bateriami. Wobec tego ile baterii oraz zlewów montowanych na ścianie  należy ująć w wycenie??

Odp: Tak jak występuje  w dokumentacji.

Pytanie nr 35  - W którym miejscu kosztorysu należy umieszczać pozycje dodatkowe obejmujące zakres robót nie ujęty w przedmiarach a wynikające z dokumentacji projektowej?

Odp; Należy w kosztorysie ofertowym dopisać: pozycje dodatkowe obejmujące zakres robót nie ujęty w przedmiarach a wynikające z dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół