Chęciny, dnia 2009-10-13

Znak sprawy:

DZ-334-2009-21

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

ROBOTY BUDOWLANE

Pytanie nr 1 - Opis architektoniczny Budynek bloku operacyjnego El oraz Budynek komunikacji pionowej - punkcie dotyczącym Zagadnień p.pożarowych wskazuje na konieczność zabezpieczenia elementów stalowych do odporności ogniowej Ei60 i El 120 masą CAFCOTE. Zgodnie z uzyskaną informacją system ten na runku polskim już nie występuje.

Przedmiary robót nie przewidują wykonania zabezpieczenia ogniowego a jedynie zabezpieczenie antykorozyjne. Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać takie zabezpieczenie, czy może być w innym systemie oraz wyspecyfikować pozycje przedmiarowe z określeniem odporności ogniowej;

Odp: Projektowane zabezpieczenia elementów stalowych do odporności ogniowej EI 60

i EI 120 można wykonać w innym systemie natryskowym niż podano w dokumentacji projektowej np. Isover HCT.

Pytanie nr 2 - Budynek Bloku operacyjnego El oraz Budynek komunikacji pionowej - rysunek 21 - Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej – czy wymagana izolacyjność akustyczna drzwi R Aimtn=32dB odnosi się do wszystkich drzwi wykazanych na zestawieniu (również do drzwi z kratką) czy tylko do drzwi pełnych.

Odp: Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi odnosi się do drzwi bez kratek wentylacyjnych wykazanych w zestawieniu.

Pytanie nr  3 - Prosimy o odpowiedź czy płytki ceramiczne wskazane w projekcie architektury posiadają świadectwa dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia w Polsce;

Odp: Płytki ceramiczne wskazane w dokumentacji projektowej posiadają wszelkie dokumenty  wymagane przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

( Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami ).

NSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr 4 -  Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego. Prosimy o uzupełnienie i wyspecyfikowanie nieujętego w zestawieniu systemu KN7/KW7.

Odp.

|  | Układ KN7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KN7.1 | Przewód typ A/I 630x630, l~700 | 1 | BN |
| .2 | Kolano typ A/I 630x630 | 1 | BN |
| .3 | Zwężka symetryczna 630x630/660x660, L=200 | 1 | wyk. indywidualne |
| .4 | Króciec amortyzacyjny 660x660 | 2 | Dospel – dostawa z centralą |
| .5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa PWVS 660x660 | 1 | Dospel – dostawa z centralą |
| .6 | Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną typ AIR MEDIC 1/X-151C/1-1;1-1/P | 1 | Dospel |
| .7 | Zwężka asymetryczna 660x660/600x600, L=200 | 1 | wyk. indywidualne licować górą |
| KN7.8 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 60x600/400x600 | 1 | BN |
| .9 | Zwężka symetryczna600x400/600x250, L=300 | 1 | wyk. indywidualne |
| .10 | Regulator przepływu stałego wydatku typu END – 250x600 | 1 | Trox |
| .11 | Przewód typ A/I 250x600, l~250 | 1 | BN |
| .12 | Zwężka symetryczna 250x600/600x600, L=400 | 1 | wyk. indywidualne |
| .13 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 600x600/300x600 | 1 | BN |
| .14 | Przewód typ A/I 600x300 l~1100 | 1 | BN |
| .14’ | Przewód typ A/I 600x300/650x300, l~150 | 2 | BN |
| .15 | Tłumik szumu MSA200-125-2-PF/650x300x2500 | 1 | Trox |
| .16 | Przewód typ A/I 600x300 l~850 | 1 | BN |
| .17 | Przewód typ A/I 600x300 l~400 | 1 | BN |
| .18 | Przewód typ A/I 600x300 l~4000 | 1 | BN |
| .19 | Zwężka asymetryczna 600x300/500x315, L=200 | 1 | wyk. indywidualne licować górą i bokiem |
| .20 | Przewód typ A/I 500x315 l~3700 | 1 | BN |
| .21 | Kolano typ A/I 500x315 | 1 | BN |
| .22 | Kolano typ A/I 315x500 | 2 | BN |
| .23 | Przewód typ A/I 500x315 l~2800 | 1 | BN |
| .24 | Klapa ppoż. typu LX-4 500x315 z czujnikiem topikowym oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym typu przerwa 24VDC i wskaźnikami krańcowymi: początek i koniec + siłownik Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAT72T2 i zasilaczem BKN230-24MP | 1 | Ciat |
| .25 | Przewód typ A/I 500x315, l~600 | 1 | BN |
| .26 | Przewód typ A/I 500x315, l~700 | 1 | BN |
| .27 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 500x315/500x500 | 2 | BN |
| .28 | Trójnik prosty typ A/I 500x315/500x315/(250, L=550, H=150 | 1 | wykonanie indywidualne |
| .29 | Zwężka asymetryczna 500x315/315x315, L=500 | 1 | wyk. indywidualne licować bokiem |
| .30 | Przewód typ A/I 315x315, l~3100 | 1 | BN |
| .31 | Kolano typ A/I 315x315 | 1 | BN |
| .32 | Przewód typ A/I 315x315, l~950 | 1 | BN |
| .33 | Czwórnik typ A/I jednostronnie zaślepiony 315x315/315x315/(250/(250, L=450, H1=H2=150 | 1 | wyk. indywidualne |
| .33’ | Przewód Spiro (250, l~650 | 1 | BN |
| .34 | Kolano B900, D250, R = 1xD | 1 | BN |
| .35 | Przewód Spiro (250, l~1800 | 1 | BN |
| .36 | Przepustnica jednopłaszczyznowa typ B (250 | 3 | BN |
| .37 | Przewód Spiro (250, l~100 | 3 | BN |
| .38 | Peszel aluminiowy (250, l~1200 | 3 |  |
| .39 | Nawiewnik z filtrem H13 typu F649V1B+F781W02 | 1 | Trox |
|  | Układ KW7 |  |  |
| KW7.1 | Wywiewnik typu VDW-Q-A-H-M-L/400x16/0 | 6 | Trox |
| .2 | Peszel aluminiowy (200, l~800 | 6 |  |
| .3 | Przewód Spiro (200, l~500 | 4 | BN |
| .4 | Przewód Spiro (200, l~800 | 1 | BN |
| .5 | Przewód Spiro (200, l~100 | 1 | BN |
| .6 | Kolano B900, D220, R = 1xD | 1 | BN |
| .7 | Przewód Spiro (200, l~1300 | 1 | BN |
| .8 | Przepustnica jednopłaszczyznowa typ B (200 | 6 | BN |
| .9 | Zwężka symetryczna (200/200x200, L=200 | 2 | wyk. indywidualne |
| .10 | Zwężka asymetryczna 315x250/200x200, L=300 | 1 | wyk. indywidualne licować górą |
| .11 | Trójnik prosty typ A/I 315x250/315x250/(250, L=550, H=150 | 2 | wykonanie indywidualne |
| .12 | Przewód typ A/I 315x250, l~2500 | 1 | BN |
| .13 | Przewód typ A/I 315x250, l~850 | 1 | BN |
| .14 | Zwężka asymetryczna 315x250/400x315, L=500 | 1 | wyk. indywidualne licować górą i bokiem |
| .15 | Trójnik prosty typ A/I 400x315/400x315/(250, L=550, H=150 | 2 | wykonanie indywidualne |
| .16 | Przewód typ A/I 400x315, l~2000 | 1 | BN |
| .17 | Przewód typ A/I 400x315, l~1100 | 1 | BN |
| .18 | Trójnik prosty typ A/I 400x315/400x315/400x315, L=600, H=100 | 1 | wykonanie indywidualne |
| .18’ | Zwężka asymetryczna 400x315/200x200, L=400 | 1 | wyk. indywidualne licować górą |
| .19 | Przewód typ A/I 400x315, l~1400 | 1 | BN |
| .19’ | Kolano typ A/I 400x315 | 2 | BN |
| .20 | Przewód typ A/I 400x315, l~2600 | 1 | BN |
| .21 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 400x315/400x400 | 2 | BN |
| .22 | Przewód typ A/I 400x315, l~600 | 1 | BN |
| .23 | Kolano typ A/I 315x400 | 2 | BN |
| .24 | Przewód typ A/I 400x315, l~600 | 1 | BN |
| .25 | Klapa ppoż. typu LX-4 400x315 z czujnikiem topikowym oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym typu przerwa 24VDC i wskaźnikami krańcowymi: początek i koniec + siłownik Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAT72T2 i zasilaczem BKN230-24MP | 1 | Ciat |
| .26 | Przewód typ A/I 400x315 l~2800 | 1 | BN |
| .27 | Przewód typ A/I 400x315 l~800 | 1 | BN |
| .28 | Przewód typ A/I 400x315 l~10500 | 1 | BN |
| .29 | Zwężka asymetryczna 400x315/300x600, L=500 | 2 | wyk. indywidualne licować spodem i bokiem |
| .30 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 400x315/400x400 | 1 | BN |
| .31 | Przewód typ A/I 400x400 l~700 | 1 | BN |
| .32 | Kolano typ A/I o zmiennym przekroju 400x315/400x400 | 1 | BN |
| .33 | Przewód typ A/I 400x315 l~800 | 1 | BN |
| .34 | Zwężka asymetryczna 400x315/660x660, L=600 | 1 | wyk. indywidualne licować górą |
| .35 | Króciec amortyzacyjny 660x660 | 2 | Dospel – dostawa z centralą |
| .36 | Przepustnica wielopłaszczyznowa PWVS 660x660 | 1 | Dospel – dostawa z centralą |
| .37 | Zwężka symetryczna 660x660/400x315, L=650 | 1 | wyk. indywidualne |
| .38 | Kolano typ A/I 400x315 | 2 | BN |
| .39 | Kolano typ A/I 315x400 | 2 | BN |
| .40 | Przewód typ A/I 400x315 l~3600 | 1 | BN |
| .41 | Przewód typ A/I 400x315 l~150 | 1 | BN |
| .42 | Przewód typ A/I 400x315 l~400 | 1 | BN |
| .43 | Kształtka wylotowa skośna typ A/I 400x315, l ~500 - wylot osiatkowany siatką miedzianą o oczkach 10x10mm | 1 | wyk. indywidualne |

Pytanie nr 5 - W budynku komunikacji pionowej zaprojektowano 2 dźwigi osobowe wg opisu technicznego różniące się wysokością podnoszenia odpowiednio 4 i 5 przystanków podczas gdy na rysunkach dźwigi te są identyczne i mają po 5 przystanków prosimy o wyjaśnienia.                                    Odp: W budynku komunikacji pionowej projekt przewiduje montaż dwóch identycznych dźwigów osobowych o wysokości podnoszenia 14,11m i 5 przystankach

Pytanie nr 6  - Na rysunkach - zestawienia stolarki jest Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi 32dB. Dla drzwi, w których przewidziano kratkę nawiewną to wymaganie jest niemożliwe do spełnienia. Prosimy o zmianę wymagań dla drzwi z kratką nawiewną.                                                                                          Odp: Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi odnosi się do drzwi bez kratek wentylacyjnych wykazanych w zestawieniu.

Pytanie nr 7  - Z informacji jakie uzyskaliśmy od dystrybutora firmy Slican wynika iż centrala zainstalowana w budynku Szpitala nie pozwala już na dalszą jej rozbudowę. Prosimy o wyjaśnienie rozbudowy centrali telefonicznej o kartę 16 linii analogowych która to występuje w przedmiarze Instalacja Strukturalna BBO lub ewentualnie projekt zastępczy.

Odp: Możliwość rozbudowy centrali SLICAN była uzgodniona z konserwatorem tej centrali

i w chwili uzgadniania taka możliwość była.

Jeśli faktycznie rozbudowa centrali będzie niemożliwa, należy w porozumieniu

z Zamawiającym przełączyć niewykorzystane numery do nowego bloku.

Jeśli któryś z wyżej wymienionych warunków nie będzie możliwy do spełnienia,

to jedynym rozwiązaniem zapewniającym zachowanie jednolitego systemu

numeracyjnego w całym szpitalu będzie wymiana systemu telefonicznego.

ROBOTY BUDOWLANE

Pytanie nr 8  - W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi Znak sprawy: DZ-334-2009-12 z dnia 2009.10.07 na pytanie nr 11 dotyczące inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki informujemy, iż na Państwa stronie została zamieszczona jedynie Decyzja ZL3-2120/5/09 z dnia 3 czerwca 2009r. Nie ma natomiast planu z naniesionymi drzewami do wycinki. (Taki plan był załącznikiem do powyższej decyzji);

Odp: Ilość drzew przewidzianych do wycinki podana jest w przedmiarze robót PRZYGOTOWANIE TERENU.

Pytanie nr 9   - w opisie do projektu - "Budynek E1 - Chłodnictwo" na str. 4 znajduje się opis instalacji chłodniczych:                                                                                                                    "E1.1/32 Pomieszczenie odpadów medycznych                                                                                    Wymagana temperatura w pomieszczeniu - +100C                                                                            Poziom żądanej temperatury w pomieszczeniu utrzymywany będzie za pomocą urządzenia chłodniczego składającego się z:                                                                                                                                      - parownika BHA -SHA 106 - 50, zamontowanego w pomieszczeniu na wysokości ~2,5m nad posadzką                                                                                                                                              - agregatu skraplającego CAJ4519ZHR, który zainstalowany zostanie na ścianie zewnętrznej w pobliżu parownika, na wysokości 2,5m nad płytą rampy

Sterowanie urządzenia ręczne z pomieszczenia obsługiwanego.

E1.1/30Pomieszczenie odpadów specjalnych i niebezpiecznych                                                Wymagana temperatura w pomieszczeniu - +100C   Poziom żądanej temperatury w pomieszczeniu utrzymywany będzie za pomocą urządzenia chłodniczego składającego się z:                                  - parownika BHA -SHA 79 - 50, zamontowanego w pomieszczeniu na wysokości ~2,5m nad posadzką                                                                                                                                           - agregatu skraplającego CAJ4517ZHR, który zainstalowany zostanie na ścianie zewnętrznej w pobliżu parownika, na wysokości 2,5m nad płytą rampy                                                                  Sterowanie urządzenia ręczne z pomieszczenia obsługiwanego."

Natomiast w przedmiarach występują:                                                                                                        - parowniki BHA... w ilości po 1 szt.                                                                                                            - agregaty skraplające CAJ... w ilości po 2 szt.                                                                                       Czy jest to pomyłka, czy też Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych agregatów jako "rezerwowych"?

Odp: W przedmiarze ujęte są wszystkie elementy instalacji (2 chłodnie i 2 współpracujące z nimi agregaty skraplające):

Chłodnia SHA-106-50 współpracuje z agregatem CAJ4519ZHR

Chłodnia SHA-79-50 współpracuje z agregatem CAJ4517ZHR

Pytanie nr 10   - Umowa par. 15 ust. 5 – Wnioskujemy o zmianę zapisu następująco: „ Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego rażąco wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru.

Odp; Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11  - W SWIZ pkt. IV. 19 jest mowa o przedstawieniu „oryginalnych ilustrowanych folderów producenta dla urządzeń klimatyzacyjnych i stropu laminarnego
 z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi”.

Proszę o odpowiedź czy wystarczy tylko załączenie folderów centrali wentylacyjnej dla stropu laminarnego, czy trzeba załączyć foldery i parametry dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych?

Odp: Trzeba załączyć foldery i parametry dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół