Chęciny, dnia 2009-10-13

Znak sprawy:

DZ-334-2009-23

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1  - W SWIZ pkt. IV. 19 jest mowa o przedstawieniu „oryginalnych ilustrowanych folderów producenta dla urządzeń klimatyzacyjnych i stropu laminarnego
 z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi”.

Proszę o odpowiedź czy wystarczy tylko załączenie folderów centrali wentylacyjnej dla stropu laminarnego, czy trzeba załączyć foldery i parametry dla wszystkich urządzeń wentylacyjnych?

Odp: Zmienia się odpowiedź na pytanie jw. z dnia 13.10.2009 r. oznaczone DZ-334-200-21( nr 11).

Należy załączyć karty doboru dla : stropu laminarnego, centrali klimatyzacyjnej, szaf klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Pytanie nr 2  - Proszę o sprecyzowanie jakiej klasy wycenić armaturę i ceramikę proszę o podanie typu gdyż przedział cenowy rożnych producentów jest bardzo szeroki.                                                                                                                                           Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm – bezdotykowe                                                                               - Baterie natryskowe mieszakowe o  śr. nominalnej   15 mm z prysznicem i drążkiem            - Baterie natryskowe mieszakowe o śr.  nominalnej   15  mm z prysznicem i drążkiem z termostatem                                                                                                                                   Baterie  urny wałkowe  stojące o  śr.  nominalnej   15  mm -  w wykonaniu  dla niepełnosprawnych z termostatem                                                                                                                                                  Mieszalnik dla baterii bezdotykowych dla umywalni dwustanowiskowych, kompletny                                                                                                                                                                       Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali wg technologii Bloku Operacyjnego  (kompletne)                                                                                                                                          Brodziki natryskowe - proszę o padnie wymiaru i rodzaju                                                                                  Mieszalnik dla baterii bezdotykowych dla umywalni dwustanowiskowych,
kompletny                                                                                                                                                               Miska     ustępowa     typu     wiszącego     na     stelażu     z     przyciskiem dla niepełnosprawnych                                                                                                                                              Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym na stelażu                                                                                     Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali o sw, technologii Bloku Operacyjnego
(kompletne)                                                                                                                                                                             - proszę, o padnie (typu, wymiaru)                                                                                                                                Umywalki pojedyncze porcelanowe 81 OS z blatem 2800x600                                                                              Umywalki pojedyncze porcelanowe 81 OS z blatem 800x600                                                                             Umywalnie dwustanowiskowe wg technologii Bloku Operacyjnego                                                                       Brodziki natryskowe - j akie wymiary i jaki rodzaj                                                                                             Pompa obiegowa CO elektroniczna Q=l3,2m3/hH=58,6 kPa                                                                           Odp: Baterie lekarskie bezdotykowe – HyTronic60 z mieszaczem i pokrętłem, zasilanie bateryjne firmy GEBERIT

Baterie natryskowe mieszakowe o śr. nominalnej 15mm z prysznicem i drążkiem – bateria chrom 31760000 firmy Hansgrohe + zestaw prysznicowy Croma 100 Vario / Unica’C Ecoflow

Baterie natryskowe mieszakowe o śr. nominalnej 15mm z prysznicem i drążkiem z termostatem – bateria chrom Croma Ecostat Combi 1001 SL firmy Hansgrohe

Bateria umywalkowa stojąca o śr. Nominalnej 15 mm w wykonaniu dla niepełnosprawnych z termostatem - HyTronic60 z mieszaczem wewnętrznym,  zasilanie bateryjne firmy GEBERIT

Mieszalnik dla baterii bezdotykowych dla umywalni dwustanowiskowych, kompletny – w komplecie z baterią j.w.

Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali – kanał EURO z odwodnieniem na końcu 200x1000mm firmy ACO z rusztem kratowym antypoślizgowym

Brodziki natryskowe 90x90cm Duravit D-Code

Miska ustępowa typu wiszącego na stelażu z przyciskiem dla niepełnosprawnych – miska ustępowa Nova TOP firmy KOŁO w wykonaniu dla niepełnosprawnych ze szkliwem KeraTect z deską sedesową, stelaż produkcji Geberit + przycisk pneumatyczny uruchamiający WC, nożny, podłogowy

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym na stelażu – stelaż Geberit, pisuar Duravit D-Cod, z elektronicznym zaworem spłukującym, IR, zasilanym bateryjnie Sigma 10

Umywalki pojedyncze porcelanowe z blatem – umywalka 550x440 wpuszczana w blat,  Duravit D-Code

Pompa obiegowa c.o. Grundfoss lub Wilo

Pytanie nr 3  - Dotyczy instalacji wentylacji. W opisie technicznym projektu jest zapis: Pozostałe odcinki projektowanych ciągów wentylacyjnych prowadzone w szachtach winny być obłożone izolacją p.poż. typu Conlit o gr. 60 mm. Prosimy o wskazanie odporności ogniowej Conlitu, gdyż zarówno Conlit EI60 jaki i EI 120  mają gr. 60 mm, ale znacznie różnią się ceną.

Odp: Ma być :  conlit o gr.60mm o odporności ogniowej EI120.

Pytanie nr 4  - W nawiązaniu do odpowiedzi  Znak sprawy DZ-334-2009-13 pkt.5 prosimy o wyjaśnienie o jaką pozycję chodzi. W zamieszczonym na Państwa stronie przedmiarze robót –Budynek komunikacji pionowej i łącznik nie ma działu 6.4. Dział  dach-izolacje, pokrycie jest w dziale nr 7 a pozycja 151 dotyczy pokrycia dachów papą termozgrzewalną w ilości 105,05 m2;

Odp: W odpowiedzi na pytanie;  Znak sprawy DZ-334-2009-13 pkt.5 odpowiedź otrzymuje brzmienie:  Izolację należy uzupełnić- (załącznik dodatkowe poz. obmiarowe )

Pytanie nr 5  - . Instalacje wod-kan.

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie wyceny instalacji wod-kan są umywalnie

dwustanowiskowe wg technologii Bloku operacyjnego - poz. 146?

Jeśli tak, to czy mają to być umywalnie typ UCH 2 ze stali nierdzewnej (zgodnie z

zestawieniem),   czy   umywalnie   czterostanowiskowe   z  płyty   CORIAN   (jak   w

odpowiedziach Zamawiającego z dnia 05.10.2009).

Jeśli ma to być typ UCH 2 -jak w projekcie technologii (zgodnie z danymi na stronie

producenta wykonane ze stali nierdzewnej), czy mają być z zewnątrz obudowane

płytami CORIAN?

Jeśli zaś mają być one czterostanowiskowe, to czy niecki mają być wykonane z płyty

CORJA.N czy z nierdzewki, czy tylko obudowa ma być z tej płyty CORJAN?

Odp: W zakresie wyceny wod.-kan. jest podłączenie urządzeń do instalacji.

Pytanie nr 6  -  Instalacje wod-kan.

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie wyceny instalacji wod-kan są umywalki z blatem poz. 143 w pomieszczeniu przygotowania pacjenta (wg opisu projektu technologu).

Jeśli tak. to prosimy podać:

-jaki należy przyjąć rodzaj umywalki - wyk. materiałowe oraz wielkość

- czy szafka może być „podzielona" na 2 lub 3 części gdzie w jednej znajduje

się umywalka

- jakie fronty mam mieć szafka przesuwne czy zawiasowe i czy mają być tam półki

- czy szafka ma być wyposażona w szuflady

Odp: W zakresie wyceny wod.-kan. Jest dostawa i  podłączenie urządzeń do instalacji w zakresie objętym przedmiarem robót. . Wielkość umywalki 50cm, szafka może być podzielona z blatem jednolitym, z półkami, fronty zawiasowe, szafka z szufladami.

Pytanie nr 7   -  Instalacje wod-kan.

Prosimy   potwierdzić,   czy   w   zakresie   wyceny  jest   „Montaż   wyposażenia   w pomieszczeniach przygotowań lekarzy" - poz. 89? Jeśli tak to co należy wycenić w tej pozycj	 Odp: W zakresie wyceny wod.-kan. Jest dostawa i  podłączenie urządzeń do instalacji w zakresie objętym przedmiarem robót.

Pytanie nr 8 - Dotyczy przedmiaru robót instalacja wod-kan bloku operacyjnego.

  - poz. 89 – Montaż wyposażenia w pomieszczeniu przygotowania lekarzy- 6kpl.

  - poz. 129 – Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej wg technologii Bloku Operacyjnego – 3 mb

  - poz. 137 – Zlewozmywaki z blachy 2-komorowe ze stołem wg technologii Bloku Operacyjnego – 3 szt.

Prosimy o sprecyzowanie co należy wycenić w tych pozycjach, gdyż dokumentacja tego nie precyzuje.

Odp: W zakresie wyceny wod.-kan. jest dostawa i  podłączenie urządzeń do instalacji w zakresie objętym przedmiarem robót. Odwodnienie liniowe z rusztem ze stali – kanał EURO z odwodnieniem na końcu 200x1000mm firmy ACO z rusztem kratowym antypoślizgowym

Pytanie nr 9  - Dotyczy instalacji wentylacji. W opisie technicznym projektu jest zapis: Izolację cieplną wykonać należy z mat ROCKWOOL o gr. 50 mm  z powłoką aluminiową. Obłożyć nimi należy przewody nawiewne i wywiewne w obrębie wentylowanych pomieszczeń (równoczesne zabezpieczenie p.poż. pod obudową) i wentylatorni. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być realizowane to zabezpieczenie p.poż., wskazana wełna nie jest materiałem o odporności p.poż.

Odp: Projektowane zabezpieczenia elementów stalowych do odporności ogniowej EI 60

i EI 120 można wykonać w innym systemie natryskowym niż podano w dokumentacji projektowej np. Isover HCT.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół