Chęciny, dnia 2009-10-05

Znak sprawy:

DZ-334-2009-9

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
      zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
      zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
     internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Branża budowlana

#### Pytanie nr 1  - Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej.

#### Odp: Kolorystykę stolarki drzwiowej dla bloku operacyjnego „E1” należy zrealizować zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku nr 21, stanowiącym część graficzną opracowania branży architektonicznej. Drzwi O1 i O2 obłożone płytą typu CORIAN w kolorze VANILLA.

#### Kolorystykę stolarki drzwiowej dla budynku komunikacji pionowej należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej na bloku łóżkowym - kolor biały

Branża elektryczna

Pytanie nr 2-  .Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót elektrycznych zewnętrznych do   wykonania  objętych tym zakresem przetargu i podlegających wycenie  ( przebudowa liniii SN, budowa stacji trafo ,itd.)(brak aktualnych warunków zasilania wydanych przez ZEORK)

Odp: Zakres robót elektrycznych zewnętrznych do wykonania.

- Projekt „Zasilanie w energię elektryczną. Projektowane bramki odłącznikowe i linie kablowe 15kV”:

- zabudowanie bramek odłącznikowych w istniejących liniach napowietrznych 15kV,

- wybudowanie linii kablowych 15kV.

- Projekt „Budynek energetyczny. Zasilanie w energie elektryczną ze stacji transformatorowej”:

- stacja transformatorowa.

- Projekt „Budynek energetyczny. Zasilanie w energię elektryczną z zespołu prądotwórczego”:

- zespół prądotwórczy.

Uwaga: stacja transformatorowa i zespół prądotwórczy zabudowane będą w jednym budynku energetycznym.

- Projekt „Zewnętrzne kablowe linie NN i oświetlenie terenu”:

- zewnętrzne kablowe linie NN

- oświetlenie terenu.

Pytanie nr 3 -  Brak schematu rozdzielni RGNN w budynku E1. Prosimy o uzupełnienie

Odp: Schemat rozdzielni RGNN w budynku E1 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie nr 4 -  Brak schematu jednokreskowego  ogólnego zasilania obiektu tj. pokazującego na jednym rysunku, źródło zasilania, rozdzielnie SN, RGNN, zasilanie rezerwowe z agregatu, zasilanie rezerwowe z zasilaczy UPS.

Odp: Schemat jednokreskowy zasilania pokazano na rys. nr 2 (2A, 2B, 2C) w projekcie stacji transformatorowej

Pytanie nr 5   -  W  projekcie instalacji elektrycznych bud. E1, na schematach rozdzielnic B1 - rys. 17A i B2 (B3,4,5,6,7) – rys. 17C przy kasetach sygnalizacyjno-kontrolnych podany jest symbol MK2430-11 natomiast w przedmiarze robót, w poz. 323d.8 i 324d.8 kasety opisane są symbolem MK2430-12.
Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności i odpowiedź, jakie kasety powinny być zastosowane.

Odp: Powinny być kasety MK2430-11.

Pytanie nr 6 -  W projekcie instalacji elektrycznych bud. E1, na schematach rozdzielnic B1 - rys. 17A i B2 (B3,4,5,6,7) – rys. 17C widnieje uwaga: „(*2) - Schemat połączeń komunikacyjnych RS485 pomiędzy urządzeniami systemu Medics na oddzielnym rysunku”.
W dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy takiego rysunku.
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o ww. schemat.

Odp: W przedmiarze robót ujęto połączenia pomiędzy urządzeniami systemu Medici. Schemat będzie w dokumentacji, która będzie przekazana Wykonawcy, po wyborze.

Pytanie nr 7  - W przedmiarze robót dla instalacji elektrycznych bud. E1, w poz. 324d.8 – Dostawa urządzeń Bender dla sal wybudzeń widnieje przedmiar 2 kpl., natomiast w projekcie znajduje się tylko jedna sala wybudzeń, pom. E1.3/09 na II piętrze, tak więc naszym zdaniem powinien być jeden komplet urządzeń zawierający wg schematu na rys. nr 17A: 2 szt. transformatorów ES710, 2 szt. modułów UCF107E65, 1 szt. kasety MK2430 i 1 szt. konwertera FTC470XET. 
Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.

Odp: Dla sali wybudzeń powinien być 1 kpl urządzeń zawierający 2 szt. transformatorów ES 10, 2 szt. modułów UFC 107 E 65, 1 kaseta MK 2430-11 i 1 szt. konwerter FTC 470 XET (uwaga: drugi konwerter należy uwzględnić dla sal operacyjnych).

Pytanie nr 8  - W opisie do projektu zasilania w energię elektryczną z zespołu prądotwórczego, w punkcie 4.2 jest mowa o montażu dodatkowego wytłumienia pomieszczenia agregatu i opcjonalnym wyposażeniu agregatu w tłumik.
W dokumentacji nie znaleźliśmy poza tym opisem żadnych danych i wymagań akustycznych pozwalających wycenić takie wytłumienie. Ponadto zarówno projekt jak i specyfikacja techniczna architektury budynku energetycznego w ogóle nie mówi o wytłumieniu pomieszczenia agregatu.
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga wykonania wytłumienia pom. agregatu. Jeżeli tak, prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o niezbędne wymagania i dane techniczne wytłumienia. Prosimy również o odpowiedź, czy oferowany agregat ma być wyposażony w tłumik, a jeśli tak - to jaka jest wymagana tłumienność.

Odp: Wymagane jest wytłumienie pomieszczenia agregatu. Przedmiar robót o dodatkowe wytłumienie będzie przekazany na stronie internetowej Zamawiającego.  Agregat ma być wyposażony w tłumik rezydentny o poziomie tłumienia 35 – 40 dBA.

Przedmiar robót wytłumienia  jako ostatni rozdział w robotach budowlanych w budynku energetycznym- załączony w "pdf". Ponadto w pozycji NR 62 tego przedmiaru,  drzwi stalowe nieocieplone (DZ6) należy zmienić na  drzwi stalowe ocieplone, o izolacyjności akustycznej 30dB.

Pytanie nr 9 - W dokumentacji przetargowej dla instalacji elektrycznych wewnętrznych nie znaleźliśmy informacji na temat wymaganej wysokości korytek i drabinek kablowych – podana jest tylko szerokość. Prosimy o uzupełnienie o te dane.

Odp: Wymagana wysokość korytek – 50 mm. Wymagana wysokość drabinek – 50 mm.

INSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr 10 - W opisie technicznym istnieje zapis o izolowaniu głównych przewodów rozdzielczych wody lodowej izolacją kauczukową Kaiflex ST. Czy podlega wycenie ponieważ w przedmiarze robót nie została ona uwzględniona? Jeżeli podlega wycenie proszę o korektę pozycji przedmiarowych.

Odp: Do przedmiaru na "Instalację wody lodowej i bezpośredniego odparowania" należy dodać rozdział: "Uzupełnienie do instalacji wody lodowej" z pozycjami jak w załączniku ( uzupełnienie przedmiaru). Przedmiar zamieszczony w osobnym pliku i oznaczony DZ-334-2009-9 Przedmiar

Pytanie nr 11  - W opisie technicznym instalacji chłodniczej bezpośredniego odparowania istnieje zapis o izolowaniu rur miedzianych otuliną K-FLEX o grubości 16 mm, natomiast w przedmiarze robót w pozycjach 67, 68, 69 uwzględniono izolację THERMAFLEX AC o grubości 13 mm. Proszę o podanie, który typ izolacji należy ująć w wycenie?

Odp: W przedmiarze na "Instalację wody lodowej i bezpośredniego odparowania"  w pozycjach:n 67, 68 i 69  izolację THERMAFLEX AC należy zmnienić na K-FLEX ST. Grubość izolacji pozostaje bez czyli 13 mm.

Pytanie nr 12 - Czy agregat skraplający 38GL060G9 o wyd. 13,49 kW znajdujący się na rzucie parteru podlega wycenie, ponieważ nie został on uwzględniony w przedmiarze robót?

Odp; Agregat skraplający 38GLP060G9 został ujęty w przedmiarze, w pozycji 60 łącznie z częścią wewnętrzną klimatyzatora

Pytanie nr 13 - W opisie technicznym istnieje zapis o osłonięciu zaizolowanych przewodów chłodniczych prowadzonych po elewacji budynku peszlami karbowanymi PE50. Czy podlegają one wycenie, ponieważ w przedmiarze robót nie zostały uwzględnione? Jeżeli tak to proszę o korektę pozycji przedmiarowych.

Odp: Treść pozycji NR 70 w przedmiarze na instalację wody lodowej i bezpośredniego odparowania należy zmienić: Izolacja pzrewodów chłodniczych po elewacji budynku peszlami karbowanymi PE50 - 6,4 m (wycena indywidualna).

Pytanie nr 14 - W przedmiarze instalacji wody lodowej w pozycji 17 występuje 6 tulei ochronnych D 178x5,0 l=0,5 m, natomiast na aksonometrii opisane jest 8 tulei. Proszę o korektę pozycji przedmiarowej.

Odp; W pozycji  NR 17 przedmiaru na instalację wody lodowej należy zmienić ilość

tulei ochronnych D 178x5,0 na 8 szt.

Pytanie nr 15 - W przedmiarze robót „Wewnętrzne instalacje wod. – kan. Budynek Bloku Operacyjnego „E1” w poz. 146 należy wycenić umywalnie dwustanowiskowe wg technologii Bloku Operacyjnego – 12 kpl. Czy w tej pozycji należy wycenić umywalki w pomieszczeniach przygotowania lekarzy, czy również umywalnie w pomieszczeniach przygotowania pacjenta?

Odp: W poz. 146 ujęte zostały umywalki w pomieszczeniach przygotowania pacjenta i w pomieszczeniach przygotowania lekarzy. Dla pomieszczeń przygotowania pacjenta należy przyjąć szafki metalowe z umywalką 200x60 cm z blatem ze stali nierdzewnej, a dla pomieszczeń przygotowania lekarzy:
- umywalki chirurgiczne czterostanowiskowe z płyty typu CORIAN w kolorze 
DOVE - pom. E1.3/21, E1.3/28
- umywalki chirurgiczne czterostanowiskowe z płyty typu CORIAN w kolorze 
STONE WASHED - pom. E1.3/42, E1.3/48
- umywalki chirurgiczne czterostanowiskowe z płyty typu CORIAN w kolorze 
SPRUCE - pom. E1.3/51, E1.3/57.

Pytanie nr 16  -  Wg projektu technologii w pokojach przygotowania pacjenta pom. nr E1.3/20, E1.3/27, E1.3/43, E1.3/49, E1.3/52, E1.3/58 są szafki metalowe z umywalką 200x60 cm , natomiast w projekcie budowlanym jest:

- blat z umywalką z płyty typu CORIAN w kolorze DOVE – pom. nr E1.3/20, E1.3/27,

- blat z umywalką z płyty typu CORIAN w kolorze STONE WASHED – pom. nr E1.3/43, E1.3/49,

- blat z umywalką z płyty typu CORIAN w kolorze SPRUCE – pom. nr E1.3/52, E1.3/58

Który rodzaj umywalek należy przyjąć do wyceny?

Odp: W pokojach przygotowania pacjenta ( pom. nr E1.3/20, E1.3/27, E1.3/43, E1.3/49, E1.3/52, E1.3/58 ) do wyceny należy przyjąć rozwiązanie zawarte w części technologicznej projektu budowlanego t.j. – szafki metalowe z umywalką 200 x 60cm.

Pytanie nr 17  - Wg projektu technologii w pokojach przygotowania lekarzy pom. nr E1.3/21, E1.3/28, E1.3/42, E1.3/48, E1.3/51, E1.3/57 są umywalki chirurgiczne 2-stanowiskowe dł. 160 cm, natomiast w projekcie budowlanym jest:

- umywalka chirurgiczna czterostanowiskowa z płyty typu CORIAN w kolorze DOVE – pom. nr E1.3/21, E1.3/28,

- mywalka chirurgiczna czterostanowiskowa z płyty typu CORIAN w kolorze STONE WASHED – pom. nr E1.3/42, E1.3/48,

- umywalka chirurgiczna czterostanowiskowa z płyty typu CORIAN w kolorze SPRUCE – pom. nr E1.3/51, E1.3/57.

Który rodzaj umywalek należy przyjąć do wyceny?

Odp; W pokojach przygotowania lekarzy ( pom. nr E1.3/21, E1.3/28, E1.3/42, E1.3/48, E1.3/51, E1.3/57 ) do wyceny należy przyjąć rozwiązanie zawarte w części arcitektonicznej projektu budowlanego t.j. – umywalki chirurgiczne czterostanowiskowe z płyty typu CORIAN w kolorze wg opisu.

Pytanie nr 18  -   Prosimy o określenie:

- czy do szybu o wymiarach  1250 x 1400 mm należy dopasować wymiar kabiny z równoczesną zmianą udźwigu?

- czy należy zachować wymiar kabiny 1000x1000x1200mm i do tych wymiarów podać zmieniony wymiar wewnętrzny szybu z zachowaniem udźwigu 300 KG?

Odp: Wymagana wielkość szybu dla kabiny 1000 x 1000 x 1200mm w świetle wyprawionych ścian wynosi 1180 x 1320mm.

W  dokumentacji projektowej przyjęto wielkość szybu dźwigowego o wymiarach

1250 x 1400mm w stanie surowym,  z obudową z cegły kratówki gr. 12,0cm i rezerwą na wyprawę tynkarską.

W związku z powyższym do realizacji należy przyjąć dźwig z kabiną o wymiarach

1000 x  1000 x 1200mm, zgodny z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 19  -  Opis architektoniczny Budynek bloku operacyjnego E1 oraz Budynek komunikacji pionowej  - pkt. 10.12 – żaluzje pionowe i poziome oraz rolety do pomieszczeń sterylnych – brak jakiejkolwiek informacji odnośnie parametrów technicznych, wymiarów lub producenta. Prosimy o uzupełnienie;

Odp:  1. BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ:

1.1. Żaluzje wewnętrzne pionowe z włókna szklanego powlekanego PVC w kolorach

pastelowych:

- pom. nr A.0/06 – szer. 2,60m, wys. 3,10m,

- pom. nr A.1/04 – szer. 2,60m, wys. 3,10m,

- pom. nr A.2/03 – szer. 2,00m, wys. 2,80m,

- pom. nr A.2/08 – szer. 4,00m, wys. 2,80m,

- pom. nr A.3/05 – szer. 2,60m, wys. 3,10m,

- pom. nr A.4/05 – szer. 2,60m, wys. 3,10m.

2. BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO „E1”:

2. 1. Żaluzje wewnętrzne pionowe z włókna szklanego typu  QUEBEC w kolorach

pastelowych:

- pom. nr E1.1/04a – szer. 5,00m, wys. 1,60m,

- pom. nr E1.1/09 – szer. 3,00m, wys. 1,70m,

- pom. nr E1.1/20 – szer. 2,80m, wys. 1,60m,

- pom. nr E1.1/43 – szer. 3,00m, wys. 1,70m,

- pom. nr E1.2/04 – szer. 6,00m, wys. 3,00m,

- pom. nr E1.2/06 – szer. 6,50m, wys. 2,30m oraz szer. 4,50m, wys. 2,30m,

- pom. nr E1.2/09 – szer. 3,00m, wys. 2,30m oraz szer. 1,70m, wys. 2,30m,

- pom. nr E1.2/19 – szer. 6,00m, wys. 2,90m.

2. 2. Żaluzje wewnętrzne pionowe z włókna szklanego powlekanego PVC w kolorach

pastelowych:

- pom. nr E1.2/13 – szer. 3,00m, wys. 2,30m,

- pom. nr E1.2/15 – szer. 4,50m, wys. 2,60m,

- pom. nr E1.2/18 – szer. 4,50m, wys. 2,60m,

- pom. nr E1.2/35 – szer. 3,00m, wys. 3,00m,

- pom. nr E1.3/12 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/13 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/16 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/17 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/38 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/39 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/63 – szer. 3,00m, wys. 2,10m oraz szer. 1,60m, wys. 2,10m,

- pom. nr E1.3/65 – szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/66– szer. 3,00m, wys. 2,20m,

- pom. nr E1.3/67– szer. 3,00m, wys. 2,20m.

2.3. Żaluzje wewnętrzne poziome aluminiowe w kol. kremowym montowane w otworze

okiennym:

- pom. nr E1.1/08 – szer. 2,40m, wys. 1,50m,

- pom. nr E1.1/40 – szer. 2,40m, wys. 1,50m.

2.4. Rolety zewnętrzne typu REFLEKSOL XXL z napędem silnikowym, automatyką

pogodową i grupowym sterowaniem roletami montowane w otworze okiennym:

- pom. nr E1.3/09 – szer. 5,76m,  wys. 2,10m - 2 szt.

Pytanie nr 20 - Budynek Bloku operacyjnego E1 – rysunek 21 – Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej – wg zestawienia ościeżnice do drzwi drewnianych mają być aluminiowe, co znacząco wpłynie na koszty drzwi. Czy dopuszcza się zastosowanie do tych drzwi ościeżnic drewnianych lub stalowych typowych dla danego producenta. (W budynku komunikacji pionowej nie ma takiego wymogu);

Odp: Nie dopuszcza się zastosowania ościeżnic drewnianych lub stalowych.

Pytanie nr 21  - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie przez Wykonawcę  zmian w nakładach norm kosztorysowych w tych pozycjach, w których wg Wykonawcy normy nie odzwierciedlają faktycznych nakładów i czy  zmiany te muszą być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego;

Odp: Cena za wykonanie umowy ma być ceną ryczałtową. Załączone przedmiary mogą być przez Wykonawcę modyfikowane pod warunkiem zachowania wyceny całego zakresu prac z dokumentacji projektowej. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.
Kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie przy badaniu złożonej oferty w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż z wynikające z dokumentacji  przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru.

Pytanie nr 22 - Czy dołączone do oferty w wersji elektronicznej  kosztorysy ofertowe mogą być wykonane w programie EXCEL;

Odp;  Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej w formie edytowalnej (np. NORMA, ZUZIA).

Pytanie nr 23 - Jaki opis materiałowy jest nadrzędny czy ten w przedmiarze czy ten 
w dokumentacji?

Odp; Ten w dokumentacji

Pytanie nr 24 -  Zgodnie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 29.09.2009 (znak sprawy: DZ-334-2009-07), w pytaniu 4 jest informacja, że przedmiary robót:

- „załącznik – instalacje elektryczne - budynek E1”,

- „załącznik – instalacje elektryczne - budynek komunikacji pionowej”

pełnią rolę pomocniczą przy wycenie rozdzielnic (jest to wycena materiału), a tak wycenioną rozdzielnicę należy umieścić w ofercie w odpowiedniej pozycji przedmiaru, czyli odpowiednio w przedmiarze:

- „instalacje elektryczne - budynek E1”,

- „instalacje elektryczne - budynek komunikacji pionowej”.

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys:

- „załącznik – instalacje elektryczne - budynek E1”,

- „załącznik – instalacje elektryczne - budynek komunikacji pionowej”

Odp; Tak.

Pytanie nr  25 - Czy mamy wyceniać również dodatkowe oświetlenie sal operacyjnych (lampa operacyjna, zasilacz lampy operacyjnej, lampy bakteriobójcze)?

Odp: Nie należy wyceniać lampa operacyjna, zasilacz lampy operacyjnej,

Pytanie nr 26  - Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Czy w zakresie oferty jest dodatkowe oświetlenie sal operacyjnych (lampa operacyjna, zasilacz lampy operacyjnej, lampy bakteriobójcze)?

Odp; Nie należy wyceniać lampa operacyjna, zasilacz lampy operacyjnej,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół